# НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ

# для отопления

# PARVA CONTROL М90.32SV

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

# Сертификат соответствия

# № РОСС IT.МГ01.B03022

Редакция от 08.2009

Общий вид

1 Передняя панель корпуса

2 Панель управления

3 Крышка панели управления

4 Наклейка с параметрами газа

5 Обратка системы отопления и от теплообменика бойлера

6 Кран заполнения системы отопления

7 Кран подачи газа

8 Подача на теплообменник бойлера

9 Подача отопления

10 Термоманометр системы отопления

11 Индикатор блокировки котла

12 Кнопка разблокировки котла

13 Переключатель режимов и регулятор

температуры системы отопления

14 Ручка регулировки температуры ГВС (только с установленным датчиком бойлера).

15 Индикаторы функций

16 Клеммная коробка датчика температуры накопительного бойлера

17 Сливной кран основного контура

18 Предохранительный клапан системы отопления

19 Насос

20 Пробка воздухоспускного отверстия насоса

21 Автоматический спускник воздуха

22 Модулирующий газовый клапан

23 Реле протока первичного теплообменника

24 Датчик NTC системы отопления

25 Привод трехходового клапана

26 Электрод контроля пламени

27 Электроды розжига

28 Горелка

29 Камера сгорания

30 Первичный теплообменник

31 Реле давления воздуха

32 Штуцеры измерения давления воздуха

33 Вентилятор

34 Термостат безопасности

35 Модулятор

36 Штуцер для замера давления газа на выходе

37 Штуцер для замера давления газа на входе

38 Расширительный бак

39 Бай-пасс

40 Датчик Вентури

41 Труба отвода отходящих газов

42 Труба забора воздуха

Принципиальная схема

Технические характеристики

| Технические характеристики | Единицы измерения | PARVA CONTROL M90.32SV |
| --- | --- | --- |
| Тепловая мощность |  |  |
| Максимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 34,8 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность | кВт | 15,5 |
| Максимальная полезная тепловая мощность | кВт | 31,7 |
| Минимальная полезная тепловая мощность | кВт | 12,7 |
| Отопление |  |  |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | °С | 30-85 |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | °С | 90 |
| Максимальное давление теплоносителя в системе отопления | бар | 3 |
| Минимальное давление теплоносителя в системе отопления | бар | 0,3 |
| Располагаемый напор для системы отопления (при расходе 1000 л/час) | бар | 0,27 |
| Горячее водоснабжение (ГВС) |  |  |
| Максимальная температура горячей воды | °С | - |
| Минимальная температура горячей воды | °С | - |
| Максимальное давление в системе ГВС | бар | - |
| Минимальное давление в системе ГВС | бар | - |
| Минимальный расход горячей воды | л/мин | - |
| Производительность ГВС при ∆Т=25 °С | л/мин | - |
| Производительность ГВС при ∆Т=35 °С | л/мин | - |
| Диаметр форсунок горелки |  |  |
| Метан (природный газ) G20 | мм | 1,30 |
| Бутан G30 | мм | 0,77 |
| Пропан G31 | мм | 0,77 |
| Количество форсунок горелки | шт | 16 |
| Давление газа перед газовым клапаном |  |  |
| Метан (природный газ) G20 |  |  |
| Номинальное | мбар | 20 |
| Минимальное | мбар | 10 |
| Максимальное | мбар | 25 |
| Бутан G30 |  |  |
| Номинальное | мбар | 29 |
| Минимальное | мбар | 20 |
| Максимальное | мбар | 35 |
| Пропан G31 |  |  |
| Номинальное | мбар | 37 |
| Минимальное | мбар | 25 |
| Максимальное | мбар | 45 |
| Давление газа после газового клапана |  |  |
| Метан (природный газ) G20 |  |  |
| Минимальное | мбар | 1,8 |
| Максимальное | мбар | 11,7 |
| При розжиге | мбар | 6 |
| Бутан G30 |  |  |
| Минимальное | мбар | 5,0 |
| Максимальное | мбар | 27,6 |
| При розжиге | мбар | 12 |
| Пропан G31 |  |  |
| Минимальное | мбар | 6,7 |
| Максимальное | мбар | 36,7 |
| При розжиге | мбар | 13 |
| Расход газа |  |  |
| Метан (природный газ) G20 |  |  |
| Минимальный | м3/час | 1,64 |
| Максимальный | м3/час | 3,72 |
| Бутан G30 |  |  |
| Минимальный | кг/час | 1,22 |
| Максимальный | кг/час | 2,74 |
| Пропан G31 |  |  |
| Минимальный | кг/час | 1,20 |
| Максимальный | кг/час | 2,70 |
| Электрические характеристики |  |  |
| Напряжение электросети | В | 230 |
| Частота электросети | Гц | 50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 180 |
| Уровень защиты |  | IPX4D |
| Параметры воздухозабора и отвода продуктов сгорания |  |  |
| Содержание СО2 (среднее значение)** | % | 6,5 |
| Содержание О2 (среднее значение)** | % | 9,3 |
| Содержание СО (среднее значение)** | ppm | 150 |
| Максимальная температура отводимых продуктов сгорания** | °С | 175 |
| Минимальная температура отводимых продуктов сгорания** | °С | -- |
| Минимальное давление на Вентури | Па | 130 |
| Максимальный расход отводимых продуктов сгорания** | кг/с | 0,0227 |
| Минимальный расход отводимых продуктов сгорания** | кг/с | 0,0253 |
| Максимальное потребление воздуха** | кг/с | 0,02201 |
| Минимальное потребление воздуха** | кг/с | 0,0250 |
| Диаметр труб системы воздухозабора/отвода продуктов сгорания |  |  |
| Коаксиальная система | мм | 60/100 |
| Раздельная система | мм | 80 |
| Коаксиальная система для крыши | мм | 80/125 |
| Подсоединения котла |  |  |
| Диаметр резьбовых патрубков подающей/обратной линии системы отопления | дюйм | ¾ |
| Диаметр резьбовых патрубков системы ГВС (вход холодной/выход горячей воды) | дюйм | ½ |
| Диаметр резьбового патрубка для подключения к системе газоснабжения | дюйм | ¾ |
| Диаметр патрубка для подключения к системе дренажа/канализации | дюйм | ½ |
| Габаритные размеры и вес |  |  |
| Высота | мм | 703 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 325 |
| Вес пустого котла | кг | 35 |
| Расширительный бак |  |  |
| Объем | Л | 6 |
| Предварительное давление | бар | 1 |
| Максимальный объем воды в системе | Л | 104 |

Размеры и подключения

A забор воздуха / выходная труба Д 60/100 (коаксиальный)

B труб отвода отходящих газов Д 80 мм (раздельный дымоход)

C труба забора воздуха Д 80 мм (раздельный дымоход)

D Крепежные скобы

E Подача отопления

F Подача на теплообменник бойлера

G Газ

H Вход холодной воды

I Oбратка отопления и теплообменника бойлера

Гидравлические характеристики котла

Потери давления внутри котла учтены.

Представительство Biasi S.p.A в России:

Москва, 121357, ул. Верейская, 17, оф.306

www.biasi.su

Тел +7 495 988 9284

Факс +7 495 988 9285