## Slide 1: ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ НА ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧНЫХ ХЛАДАГЕНТОВ
Султангузин Ильдар Айдарович, д.т.н.,
Профессор НИУ «МЭИ»
Шомова Татьяна Петровна, аспирант НИУ «МЭИ»
Шомов Петр Аркадьевич, к.т.н.,
Директор НТЦ «Промышленная энергетика»
Москва, 2015

## Slide 2
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

## Slide 3: ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГПЗ
Газ от ГЗ
Потребляют
76% всей
тепловой энергии

## Slide 4
На производства II и III
На производство II и III
Потребляет 2/3 пара, вырабатываемого на котельных
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
ЗАВОДА СТАБИЛИЗАЦИИ КОНДЕНСАТА

## Slide 5
Процессы газопереработки осуществляются в диапазоне температур -30 оС - +150 оС
Большое количество неиспользуемых ВЭР
Большой расход электроэнергии на аппаратах воздушного охлаждения и на насосах перекачки оборотной воды
Благоприятная среда для применения тепловых насосов и АБХМ
Срок окупаемости проектов по установке тепловых насосов – 1,5 – 3 года
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

## Slide 6
Энергообследование установок очистки природного газа от серы, охлаждения и осушки
Обессеренный газ перед испаритетелем ПХУ с t = 11 C
Обессеренный газ перед его осушкой с t = 54 C
Охлажденная вода АБХМ с t = 7 C охладит обессеренный газ на 10 С,
что позволит сэкономить жидкий пропан ПХУ и электроэнергию
Обессеренный газ перед сепаратором с t = 30 C
Охлаждение и осушка газа в испарителе ПХУ до t = -7 C

## Slide 7
Установка АБХМ для охлаждения природного газа после его
очистки от серы перед осушкой с использованием тепла конденсата
Экономия электроэнергии на ПХУ: 5 000 МВтч/год. Капитальные затраты: 23 млн. руб.
Экономический эффект: 13 млн. руб./год и срок окупаемости: 1,6 года
Используется тепло конденсата с ребойлеров
- Охлаждение со 120 С до 90 С
Экономия холода в испарителе пропана: 840 кВт
– Захолаживание конденсата с ребойлеров оборотной водой с 120 С до 70 С
В рамках мероприятия предлагается установить:
Абсорбционные холодильные машины Теплосибмаш
для охлаждения очищенного газа перед сушкой:
АБХМ-600В и АБХМ-1000В
Экономия электроэнергии на привод компрессора ПХУ: 800 кВт

## Slide 8
Установка теплового насоса для охлаждения двигателей
циркуляционных насосов кубовой жидкости дебутанизатора
установки разделения широкой фракции легких углеводородов
Повышение надежности работы оборудования
Экономия природного газа в трубчатых печах. Экономия пара
Параметры работы теплового насоса:
Испаритель: охлаждение с 29 до 21 оС
Конденсатор: нагрев ШФЛУ с 30 до 34 оС
В рамках мероприятия предлагается:
Установить тепловой насос для охлаждения горячих циркуляционных насосов и нагрева ШФЛУ:
Тепловой насос НТ-320.1
Внедрение теплового насоса позволит:
повысить надежность работы оборудования,
вытеснить из технологического цикла низкокачественную оборотную воду,
сократить потребление природного газа на трубчатых печах за счет нагрева ШФЛУ

## Slide 9
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПЕРЕРАБОТКИ
ШИРОКОЙ ФРАКЦИИ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (ШФЛУ)

## Slide 10
Температура пара на мнемосхеме t=1010С
Максимальная температура пара t=97,3 0С
Погрешность результатов
измерения :
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ КОЛОННЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ШФЛУ

## Slide 11
РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ
С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕКОМПРЕССИЕЙ ПАРА

## Slide 12
Показатели экономической эффективности РК с ТН рекомпрессии пара
РАСХОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ КОЛОННЫ
РАЗДЕЛЕНИЯ ПЕНТАН-ГЕКСАНОВОЙ ФРАКЦИИ
С ДВУМЯ ТИПАМИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
Экономия тепловой энергии (на 3-х нитках) | 137040 Гкал/год
Экономия денежных средств | 161,1 млн. руб./год
Капитальные затраты | 100 млн. руб.
Простой срок окупаемости (РР) | 0,62 года

## Slide 13
РЕКТИФИКАЦИОННАЯ КОЛОННА С
ПАРОКОМПРЕССИОННЫМ ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

## Slide 14
РАСХОД ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ КОЛОННЫ
РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОПАН-БУТАНОВОЙ ФРАКЦИИ
С ДВУМЯ ТИПАМИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

## Slide 15
Разработка программы энергосбережения на основе применения тепловых насосов и холодильных машин

## Slide 16
МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ 1987 Г. ПО ОГРАНИЧЕНИЮ
ВЫПУСКА ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ХЛАДАГЕНТОВ

## Slide 17
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ХЛАДАГЕНТОВ

## Slide 18
Изменение парникового эффекта
хладагентов группы HCFC и группы HFC на протяжении XXI века
Изменение парникового эффекта всех
CFC, HCFC и HFC на протяжении XXI века
Хлорсодержащие
Хладагенты CFC
HFC Хладагент R-134a
HCFC Хладагент R-22
ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ХЛАДАГЕНТОВ НА
ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ В XXI ВЕКЕ

## Slide 19
Трифтропропилен Тетрафтропропилены
CF3-CH=CH2 CF3-CF=CH2 CF3-CH=CHF CHF2-CF=CHF R1243zf R1234yf R1234ze(E) R1234ze(E).
Тетрафторэтан
CF3-CFH2 R134a
GWP = 4
GWP = 3
GWP = 6
GWP = 6
Потенциал глобального потепления GWP = 1430
МОЛЕКУЛЫ ХЛАДАГЕНТОВ

## Slide 20
ПРОИЗВОДСТВО ХЛАДАГЕНТОВ 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ ИЗ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА НА ГЕЛИЕВОМ ЗАВОДЕ
R-1234yf
R-1234ze(E)
Технологические связи Газопере-рабатывающего комплекса с Газо-конденсатными месторождениями, Нефтехимическим заводом и заводом
Оргсинтеза

## Slide 21
ПРОИЗВОДСТВО ХЛАДАГЕНТОВ 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ ИЗ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА НА ГЕЛИЕВОМ ЗАВОДЕ
Автомобильные кондиционеры - R-1234yf
Стационарные кондиционеры - R-1234yf
Тепловые насосы – R-1243zf, R-1234ze(E), R-1234ze(Z), R-1234ye(E)
Холодильные машины - R-1234yf, R-1243zf, R-1234ze(E), R-1234ye(E)
Средства пожаротушения – R-1234ze(E)
Строительная пена
Объем потенциального рынка хладагентов 4-го поколения – более 100 000 тонн фтористых пропиленов в год
Потенциальный рынок хладагентов 4-го поколения
Наименование мероприятия | Кап. затраты, млн.руб. | Произв-во хладаген-тов тыс.т/год | Снижение выбросов СО2, тыс.т/год | Экономи-ческий эффект, млн.руб./год | Простой срок окупа-емости лет
Производство хладагентов 4-го поколения из продуктов пере-работки газа на гелиевом заводе | 3 580 | 5,0 | 7500 | 16 000 | 0,22