## Slide 1
TMEnergy – комплексные энергоэффективные решения
www.tmenergy.ru
Опыт применения
воздушных тепловых насосов
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

## Slide 2
применение ВТН в спб и ло
на примере объекта «Хостел»
www.tmenergy.ru

## Slide 3
применение ВТН в спб и ло
на примере объекта «Хостел»
70%
www.tmenergy.ru
Основные характеристики объекта:
  Назначение Хостел
  Площадь 1200 м2
  Теплопотери 72 кВт
  Кол-во проживающих 200 чел.
  Годовое потребление тепловой энергии 388 Гкал/год

## Slide 4
хостел: до модернизации
www.tmenergy.ru
Основной источник тепла: котельная на дизельном топливе
Система отопления:
радиаторы 75°/65°С
Нагрев воды для ГВС:
в баках водонагревателях

## Slide 5
хостел: после модернизации
www.tmenergy.ru
Основной источник тепла:
воздушный тепловой насос
Вспомогательный
источник тела:
котел на дизельном топливе
Система отопления:
радиаторы 75°/65°С
Нагрев воды для ГВС:
в баках водонагревателях

## Slide 6
температура наружного воздуха
www.tmenergy.ru
Chart: 
Температура наружного воздуха °С
Часов,
в год

## Slide 7
работа бивалентной схемы теплоснабжения в режиме отопления
www.tmenergy.ru
Chart: 
| -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ТН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 26.4 | 26.95 | 27.5 | 28.25 | 28.1739 | 26.6087 | 25.0435 | 23.4783 | 21.913 | 20.3478 | 18.7826 | 17.2174 | 15.6522 | 14.087 | 12.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Котел | 72 | 70.4348 | 68.8696 | 67.3043 | 65.7391 | 64.1739 | 62.6087 | 61.0435 | 59.4783 | 57.913 | 56.3478 | 54.7826 | 53.2174 | 51.6522 | 50.087 | 48.5217 | 46.9565 | 45.3913 | 43.8261 | 42.2609 | 40.6957 | 39.1304 | 37.5652 | 10.3 | 8.0348 | 5.9196 | 3.8043 | 1.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплопотери кВт

## Slide 8
Выработка тепловой энергии
www.tmenergy.ru
Chart: 
Тепловой насос | 0.5256
Котел на дизельном топливе | 0.4744

## Slide 9
тепловая энергия
www.tmenergy.ru
Chart: 
| Категория 1
Дизельное топливо | 0.4744
Электроэнергия | 0.14391
Окружающая среда | 0.38169

## Slide 10
Реальная эксплуатация 01.09.14-31.12.14
www.tmenergy.ru
 | Котельная на дизельном топливе* | Воздушный тепловой насос + котельная на дизельном топливе
Выработка тепловой энергии | 70 604 кВт*ч ** | 
Расход дизельного топлива | 7854 л. | 1800 л.
Расход электроэнергии | - | 15 609 кВт*ч
Расходы на отопление | 289 876 руб. | 131 740 руб.
Экономия за период с 01.09.2014 по 31.12.14 | 158 136 руб. | 
* - указаны расчетные величины
** - объект в стадии строительства, ГВ не используется

## Slide 11
Расчетные эксплуатационные расходы
www.tmenergy.ru
 | Котельная на дизельном топливе | Воздушный тепловой насос + котельная на дизельном топливе
Выработка тепловой энергии | 451 572 кВт*ч / год | 
Расход дизельного топлива | 50 230 л./год | 23 829 л./год
Расход электроэнергии | - | 64 985 кВт*ч/год
Расходы на отопление | 1 773 066 руб./год | 1 069 326 руб./год
Экономия на отопление и подогрев горячей воды | 703 740 руб./год | 

## Slide 12
Срок окупаемости
www.tmenergy.ru
Затраты на тепловой насос и его установку составили
1 675 000 руб.
Годовая экономия на отоплении и нагреве горячей воды – 703 740 руб.
Срок окупаемости - 2,5 года

## Slide 13
Применение данной схемы в России
www.tmenergy.ru
 | С-Петербург | Москва | Пермь | Анапа | Кемерово
Потребность в тепловой энергии (кВт) | 451 572 | 452 575 | 497 870 | 370 528 | 530 710
Температуры воздуха выше 0°С | 77% | 74% | 63% | 94% | 60%
Экономия руб./год | 703 740 | 694 415 | 645 584 | 790 121 | 601 023
Окупаемость | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 2,8

## Slide 14
Решения TMENERGY
70%
www.tmenergy.ru
Детские лагеря и базы отдыха
Коттеджные поселки
Домовладения
Объекты инфраструктуры
АЗС
Детские сады
Школы
Поликлиники и
медицинские центры

## Slide 15
Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Фурштатская д. 43 лит. А
тел./факс (812) 333-33-19
www.tmenergy.ru
TMEnergy – комплексные энергоэффективные решения
Спасибо за внимание!