## Slide 1
Опыт применения тепловых насосов в муниципальных энергосистемах Ленинградской области
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ TME

## Slide 2
Общественная баня пос. Дзержинского
исходные данные
№ | Наименование | Значение
1 | Регион | ЛО, пос. Дзержинского
2 | Назначение здания | Общественная баня
3 | Размеры здания ДхШхВ | 31х13х3,35 м
4 | Площадь/объем здания | 403 м2/1352 м3
5 | Полезная площадь | 297,5 м2
6 | Наружные ограждения | кирпич 500 мм
7 | Система отопления | радиаторы
8 | Нагрузка на горячее водоснабжение (ГВС) | 2000 л/сутки
9 | Существующая система отопления | Центральное отопление – аварийное
10 | Дополнительно | 30 кВт подведенные мощности

## Slide 3
Общественная баня пос. Дзержинского
Принципиальная схема
Тепловой насос 20 квт – 2 шт.
Бак водонагреватель 1000 л. – 2 шт.
Теплообменник ГВС 40кВт
Буферный бак 500 л
ТЭН для ГВС 6 кВт
ТЭН для отопления 6кВт
Драйкулер
Насосы циркуляционные
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)

## Slide 4
Общественная баня пос. Дзержинского
Особенности проекта
Два источника низкопотенциальной энергии:
  Грунт (7 скважин по 100 метров)
  Воздух (драйкуллер)
Резервирование
  2 тепловых насоса (по 20 кВт каждый)
  2 циркуляционных насоса на буфер
  2 циркуляционных насоса на геоконтур
  2 циркуляционных насоса на систему отопления (попеременная работа, автоматическое включение резервного насоса)
Контроль за давлением:
  в геотермальном контуре
  контуре отопления
Центральный контроллер
  7-дюймовый сенсорный дисплей
  Журнал ошибок
    Гидравлика
    Холодильная часть
    Электрика
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)

## Slide 5
Общественная баня пос. дзержинского
Фотография геотермального колодца
Геотермальный колодец с горизонтальными участками
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)

## Slide 6
Общественная баня пос. Дзержинского
Фотографии
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)

## Slide 7
Общественная баня пос. Дзержинского
Экономические показатели
Центральное отопление
Тепловой насос
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  | 
Стоимость решения | 5 275 582 | руб.
Стоимость восстановления теплотрассы и АИТП | 3 000 000 | руб.
Экономия за 1 год | 404 112 | руб./год
Срок окупаемости | 5.6 | лет
Chart: 
| Центральное отопление | Тепловой насос
 | 501251.4397 | 97138.9696
Тариф ЦО – 2568 руб./Гкал, электричество (среднесуточный) – 2,26 руб./кВт•ч
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)

## Slide 8
Канализационные очистные сооружения
г. Приозерск, исходные данные
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)
№ | Наименование | Значение
1 | Тип теплового насоса | Геотермальный тепловой насос с теплообменником из нержавеющей стали, помещенный в сточные воды
2 | Регион | Ленинградская область, г. Приозерск
3 | Площадь дома | 1200 м2
4 | Теплопотери | 70 кВт
5 | Система отопления | Радиаторы
6 | Существующая котельная | Электрокотлы 38*2 кВт

## Slide 9
Канализационные очистные сооружения
г. Приозерск, Принципиальная схема
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)

## Slide 10
Канализационные очистные сооружения
г. Приозерск. Особенности проекта
Два источника низкопотенциальной энергии:
  Сточные воды с температурой выше 12 С
Резервирование
  Тепловой насос и электрокотел
  2 циркуляционных насоса на буфер
  2 циркуляционных насоса на геоконтур
  2 циркуляционных насоса на систему отопления
  Все насосы поддерживают попеременную работу, автоматическое включение резервного насоса
Контроль за давлением:
  в геотермальном контуре
  контуре отопления
Управление системой с контроллера теплового насоса
  7-дюймовый цветной сенсорный дисплей
  Записывание в энергонезависимую память всех авария
Диспетчеризация
  По протоколу RS485
  На пульт оператора
  Интернет браузер
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)

## Slide 11
Канализационные очистные сооружения
г. Приозерск. Фотографии теплообменника
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)

## Slide 12
Канализационные очистные сооружения
г. Приозерск. Фотографии котельной
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)

## Slide 13
Канализационные очистные сооружения
г. Приозерск. Экономические показатели
Электричество (среднесуточный) – 4,32 руб./кВт•ч
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)
Эксплуатационные расходы |  | 
Фактические затраты (электроотопление) | 1 295 640 | руб./год
Геотермальный тепловой насос | 220 352 | руб./год
Экономические показатели |  | 
Капитальные вложения | 5 235 026 | руб.
Годовая экономия | 1 075 288 | руб./год
Срок окупаемости | 4.87 | лет.

## Slide 14
Культурно-досуговый центр
Кингисеппский район, исходные данные
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)
№ | Наименование | Значение
1 | Тип теплового насоса | Геотермальный тепловой насос с вертикальными скважинами
2 | Регион | Ленинградская область, Кингисеппский район
3 | Назначение | Культурно-досуговый центр
4 | Теплопотери | 130 кВт
5 | Система отопления | Радиаторы
6 | Вентиляция | Приточная-вытяжная
7 | Существующая котельная | Центральное отопление (мазутная котельная)

## Slide 15
Культурно-досуговый центр
Кингисеппский район, Принципиальная схема
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)

## Slide 16
Культурно-досуговый центр
Кингисеппский район. Особенности проекта
Стесненные условия
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)

## Slide 17
Культурно-досуговый центр
Кингисеппский район. Особенности проекта
Стесненные условия
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)

## Slide 18
Культурно-досуговый центр
Кингисеппский район.
Экономические показатели
Центральное отопление
Тепловой насос
Тариф ЦО – 5800 руб./Гкал, электричество (среднесуточный) – 2,8 руб./кВт•ч
www.tmenergy.ru ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ТМЕ (СДЕЛАНО ВРОССИИ)
Chart: 
| Центральное отопление | Геотермальный тепловой насос
 | 2181218.8269 | 262988.1144
Эксплуатационные расходы |  | 
Центральное отопление | 2 181 219 | руб./год
Геотермальный тепловой насос | 262 988 | руб./год
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  | 
Стоимость решения с реконструкцией СО | 13 671 782 | руб.
Экономия за 1 год | 1 918 231 | руб./год
Срок окупаемости (без роста тарифов) | 7 | лет

## Slide 19
Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Новгородская, 23
тел./факс (812) 244-31-98
www.tmenergy.ru
info@tmenergy.ru
Чаплыгин Виталий Анатольевич
Директор по развитию TMEnergy
+7 (981) 728-03-19
cva@tmenergy.ru
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ TME