## Slide 1: МНОГОФУКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКС КОТЁЛ – АБСОРБЦИОННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТЕПЛА:
Презентация Доклада на Конференции «Тепловые насосы. Стимулирование и внедрение в мире и в РФ». 6 февраля 2018 г. М. МВЦ, Крокус-Экспо.
Е. Шадек, независимый эксперт, Д.Л. Догадин, Е.А. Варнаева, И.К. Дегтярёв, ОАО «Лукойл», Д.Н. Арефьев, Компания «Хендз Климат Контрол», О.В. Лапшин, Комитет по коммерциализации ВОИР

## Slide 2: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В европейских странах практикуется строительство компактных электростанций, мини-ТЭЦ, в частности, газопоршневых, сразу со смонтированными абсорбционными чиллерами. Предлагаются системы тригенерации, использующие энергию отработанного пара и сбросной горячей воды c температурой от 80 до 950С. (Абсорбционная технология SANYO).
Впервые в России компанией «Лукойл» (ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго) разработаны и реализованы уникальные проекты интеграции абсорбционных бромистолитиевых трансформаторов тепла (АБТТ) в технологическую схему ЭС, а именно в системах охлаждения: 1. циклового воздуха компрессора ГТУ (модернизация КВОУ на базе АБХМ) и 2. технологического оборудования (на базе АБТН). Реализация проектов позволило снять ограничения на мощность и производство электроэнергии в летний период, повысить энергоэффективность, надёжность работы оборудования и станции в целом.

## Slide 3: Предлагаемый энергокомплекс
содержит котёл (паровой или водогрейный или любое теплоиспользующее устройство) с встроенным экономайзером (ВЭ), АБТТ, генератор которого включён в замкнутый контур с ВЭ; теплообменник-утилизатор Т-У в газоходе за котлом, включённый в контур испарителя АБТТ
Комплекс эксплуатируется с сухой и глубокой утилизацией, ГУ, и без них, т.е. без Т-У, в режимах теплового насоса, АБТН, (зимой) и холодильной машины, АБХМ, (летом), либо круглогодично в одном режиме, и обеспечивает максимальную утилизацию теплa. Открываются перспективы применения комплекса в коммунальной энергетике (по результатам ТЭО), например, на крупных котельных и мини-ТЭЦ, для энергосбережения и снижения токсичных выбросов вплоть до получения экологически чистого процесса.

## Slide 4: Эффективность комплекса
. Комплекс эффективен на объектах, где охлаждение является технологической необходимостью, на объектах с повышенными температурами тепловых выбросов, (порядка 160-1800С), в частности, на мини-ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов (ГПА), ГТУ, ПГУ; на газотурбинных приводах компрессоров дожимных (ДКС) и газоперекачивающих (ГПС) станций магистральных газо – и нефте -проводов с котлами-утилизаторами (К-У), как источник холода (для систем охлаждения узлов оборудования, компрессорного воздуха в летнее время).
Ожидаемые КИТ комплекса порядка 100-106% по QPH, снижение расхода топлива около 10%., срок окупаемости от года до 4-х в зависимости от условий объекта. Для объекта (например, паровой котёл ЭС) мощностью 50 Гкал/ч с коэффициентом КИМ 0,8 экономия газа в денежном выражении составит около 20 млн. руб/год. При полной стоимости объекта порядка 60-70 млн. руб. простой срок окупаемости – около 3-4 лет

## Slide 5: Перспективы
Представленный энергокомплекс иллюстри- рует возможности и перспективы теплонасос- ных технологий и, благодаря своей маневрен- ности, многофункциональности, эффектив -ности, экологичности, найдёт место не только в энергетике, но и в других областях промышленности.
В перспективе – проектирование объектов (ЭС, мини-ТЭЦ, ГТУ с К-У и др.) с АБТТ, комплектная поставка оборудования.

## Slide 6: ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
Схема

## Slide 7: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакты:
Шадек Евгений Глебович, моб. 89104659180
E-mail gleb567@rambler.ru