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Настоящее руководство с инструкциями и предупреждениями представляет собой документацию, которая должна быть поставлена и храниться вместе с оборудованием. В противном случае оборудование будет лишено одной из основных составляющих безопасности.

Руководство должно храниться бережно и находиться в распоряжении  людей, занимающихся эксплуатацией оборудования.

Предупреждения предназначены для обеспечения безопасности людей, связанной с эксплуатацией оборудования.

Комплектность:

-вентилятор в сборе …………………………………………………………1;

-руководство по эксплуатации на вентилятор…………………………….1;

-паспорт на вентилятор…………………………………………………….1;

-комплектующие, поставляемые по дополнительному соглашению……1.

1. Описание и работа.

1.1 Назначение изделия

Настоящие технические условия распространяются на вентиляторы крышные типа ВКОП0/ВКОП1/ВКОП2 (далее «вентиляторы»), предназначенные для прямой подачи наружного воздуха с над кровельного пространства в лестничные и лифтовые зоны, создавая избыточное давление в лестничных, лифтовых и прочих зонах, не допуская поступление дыма в эти помещения. При этом упрощается вентиляционная система и освобождается рабочее пространство на техническом этаже. Крышные агрегаты для систем противодымного подпора (ПД) устанавливают на кровле зданий.

1.2 Технические характеристики

Габаритные, присоединительные и установочные размеры и аэродинамические, акустические характеристики вентиляторов, установочная мощность и масса смотри ТУ 4861-152-40149153-2010 «Вентиляторы крышные приточные ВКОП0/ВКОП1/ВКОП2»

Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У), умеренного и холодного (УХЛ) (кроме ВКОП2) и тропического (Т) (кроме ВКОП2) климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150. 

Температура окружающей среды:

- от минус 40 до +40°С для умеренного климата, 

- от минус 60 до +40°С для умеренного и холодного климата,

- от минус 10 до +50°С для тропического климата

Группа механического исполнения М3 по ГОСТ 30631.

Все двигатели по умолчанию поставляются с напряжением питания 380В, 50 Гц, прямой пуск, исполнение на другие напряжения и способы подключения по специальному согласованию. Пуск двигателей от 15кВт должен выполняться с применением софт-стартера MCD.

1.3 Устройство и принцип действия 

Вентилятор ВКОП0 состоит из рабочего колеса с поворотными лопатками из полиамида, цельносварного корпуса, электродвигателя, размещенного в корпусе, и крыши.

ВКОП1 дополнительно состоит из собственной монтажной плиты и специальной внешней облицовки.

Крышные агрегаты ВКОП2 изготовлены со встроенными двусторонними радиальными вентиляторами с ременным приводом. Вентилятор размещён внутри блока, собранного из панелей. Воздух из спирального корпуса поступает вниз в воздуховод или непосредственно в помещение. Две боковые панели блока выполнены с жалюзийными решётками, расположенными напротив входных отверстий вентилятора и предохраняющими его от атмосферных явлений.

1.4 Маркировка и обозначение

Идентификационная табличка (шильд) представляет собой единственное средство идентификации вентилятора признанное изготовителем. Шильд должен содержаться в хорошем состоянии с течением времени.

Маркировка содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- типоразмер вентилятора (наименование изделия);

- заводской номер вентилятора;

-номер заказа;

-год выпуска;

-номер технических условий;

-знак обращения;

-клеймо ОТК;

-масса вентилятора;

-страна изготовления;
- знак сертификации (при наличии).

Содержание маркировки вентиляторов, предназначенных для поставки за рубеж, может отличаться от вышеуказанного.
Содержание маркировки наносится ударно-точечным способом. Номер шрифта надписи - в соответствии с конструкторской документацией. Крепление таблички механическое (заклёпки).

Рис.1 Пример шильда (идентификационной таблички).
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Расшифровка условного обозначения вентиляторов:
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Пример записи условного обозначения вентилятора ВКОП 0 типоразмера 063 общепромышленного исполнения с двигателем 11кВт на 3000 оборотов/мин. Климатического исполнения У1:

ВКОП 0-063-Н-01100/2-У1

Рис.2 Идентификация вентилятора
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1.5 Упаковка вентилятора

В зависимости от места поставки и требования заказчика используются следующие виды упаковки:

- деревянные ящики;

- обрешётка

- установка на поддон с дополнительной обтяжкой стрейч-пленкой.

Сопроводительная и эксплуатационная документация в заклеенном полиэтиленовом пакете укрепляется на корпусе вентилятора.

2. Использование изделия по назначению.

2.1 Меры безопасности при подготовке изделия
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Запрещается выполнять какие-либо работы на работающем вентиляторе
2.1.1 К эксплуатации и обслуживанию вентилятора допускаются лица, изучившие его устройство и эксплуатационную документацию, а также прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

2.1.2 Двигатель и вентилятор в целом должны быть надёжно заземлены в соответствии с требованиями раздела «Электродвигатели и пускорегулирующие аппараты» «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ).

Величина сопротивления в цепи заземления не должна превышать 0,1 Ом.

2.1.3 Пожаробезопасность при эксплуатации вентиляторов должна обеспечиваться выполнением требований по ГОСТ 12.1.004.

2.1.4 Все резьбовые соединения деталей и узлов вентилятора предохранены от самоотвинчивания в процессе эксплуатации.

2.1.5 Работы по погрузке и разгрузке вентиляторов должны выполняться в соответствии
с требованиями ГОСТ 12.3.020.

2.1.6 Содержание пыли и других твёрдых примесей в перемещаемых средах не должно превышать 0,1 г/м3 . Наличие липких, волокнистых и абразивных материалов не допускается.

2.1.7 Все указательные таблички и предписывающие символы, прикрепленные к вентилятору, должны всегда содержаться в отличном  состоянии, и не должны удаляться или перемещаться с первоначального положения.
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2.1.8 Запрещается эксплуатировать вентилятор частотой вращения большей, чем указана на шильде. Снижение частоты вращения допускается только по согласованию с изготовителем.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Освободить вентилятор от упаковки.

2.2.2 Произвести внешний осмотр вентилятора. При обнаружении повреждений, дефектов,  полученных в результате неправильных транспортировки и хранения, ввод вентилятора в эксплуатацию без согласования с изготовителем не допускается.

2.2.3 Убедиться в отсутствии внутри вентилятора посторонних предметов.

2.2.4 Убедиться в легком и плавном (без касаний и заеданий) вращении рабочего колеса.

2.2.5 Произвести подготовку двигателя согласно его паспорта, измерить сопротивление изоляции и, при необходимости, просушить электродвигатель.

2.2.6 Установить вентилятор на предназначенное по проекту место в соответствии с приложением А. Установку производить по уровню.

2.2.7 При установке вентиляторов принять меры против вибрации и шума.

2.2.8 Заземлить вентилятор и двигатель.

2.3 Указания по включению и опробованию работы изделия

2.3.1 Линия электроснабжения вентилятора должна иметь достаточно высокую номинальную мощность, поэтому подключение к электрической сети должен выполнять только квалифицированный персонал. Напоминаем вам о важности обеспечения всех условий для надежного заземления вентилятора.
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Рабочий ток не нагруженного вентилятора должен быть не более номинального тока электродвигателя.

 Электропитание вентилятора должно осуществляться от трёхфазной четырёхпроводной сети. Напряжение сети питания должно соответствовать стандартному ряду согласно ГОСТ 29322, номинальная частота питающей сети - 50 Гц.

2.3.2 Убедиться в отсутствии внутри вентилятора посторонних предметов. Проверить соответствие напряжений питающей сети и двигателя. Кратковременным включением двигателя проверить направление вращения рабочего колеса, которое должно совпадать со стрелкой на корпусе. При неправильном вращении изменить направление вращения рабочего колеса переключением фаз на клеммах.

2.4 Пуск вентилятора

Перед пробным пуском необходимо:

1. Прекратить все работы на пускаемом вентиляторе;

2. Проверить надежность присоединения токоподводящего кабеля к зажимам коробки вывода электродвигателя, а заземляющего проводника - к зажимам заземления.

При пробном пуске необходимо включить двигатель и в течение 1 часа проверить работу вентилятора.

При отсутствии перегрева двигателя и повышенной вибрации вентилятора последний может быть принят в эксплуатацию.

3 Техническое обслуживание


К работам по техническому обслуживанию допускается только инструктированный персонал. Распределяться обязанности должны по компетентности и ответственности за обслуживание.

3.1 Для обеспечения надежной и экономичной работы в течение всего срока службы необходимо регулярно проводить мероприятия по поддержанию нормального технического состояния вентилятора.

3.2 Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

- еженедельные внешний осмотр и проверка состояния сварных и болтовых соединений;

- техническое обслуживание ТО-1:

· очистка внешних поверхностей вентилятора;

· внешний осмотр вентилятора с целью выявления механических повреждений;

· проверка состояния сварных и затяжка болтовых соединений;

· проверка надежности крепления заземляющего проводника вентилятора и двигателя;

· проверка надежности крепления токоподводящего кабеля;

- техническое обслуживание ТО-2:

· проведение работ по ТО-1;

· очистка корпуса и рабочего колеса вентилятора от загрязнений;

· проверка состояния и крепления рабочего колеса вентилятора;

· проверка состояния лакокрасочного покрытия корпуса и двигателя и, при необходимости, их обновление;

· проверка надежности крепления двигателя, вентилятора к монтажному стакану;

· контроль уровня вибрации.

3.3 ТО-1 производить ежемесячно вентилятора, ТО-2 ‑ ежеквартально.

3.4 Текущий ремонт предусматривает устранение мелких неисправностей, выявленных неплотностей и т.п., и производится  по мере необходимости.

3.5 Предприятие-потребитель должно вести учет технического обслуживания.

3.6 После любой операции обслуживания, требовавшей удаления ограждений или других съемных деталей, перед повторным запуском вентилятора следует убедиться, что все снятые компоненты были снова установлены, и что они полностью исправны.

3.7 Возможные неисправности и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице:
	Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки
	Возможная причина
	Метод устранения

	Вентилятор не работает (не вращается рабочее колесо)
	Нет подачи сетевого электропитания
	Проверить подсоединения и предохранительные устройства

	
	Сработала защита электродвигателя
	Проверить защиту электродвигателя

	
	Электродвигатель перегорел
	Проверить электродвигатель (измерить сопротивление на обмотках электродвигателя)

	Недостаточная производительность вентилятора. (вентилятор при проектной частоте вращения не создает расчетного давления и не подает требуемого количества воздуха)
	Колесо вентилятора вращается в противоположном направлении.
	Изменить направление вращения колеса переключением фаз на клеммах двигателя.

	
	Сопротивление в воздуховоде выше проектного.
	Уточнить проект сети, уменьшить сопротивление воздуховодов.

	
	Утечка воздуха из-за не герметичности воздуховодов.
	Устранить утечку воздуха.



	
	Засорение воздуховодов.
	Очистить воздуховоды.

	Вентилятор при проектной частоте вращения подаёт больше воздуха, чем предусмотрено.
	Сопротивление в воздуховоде ниже проектного
	Уточнить сопротивление сети, задросселировать сеть.

	Поглощаемая мощность намного ниже номинального значения
	Слишком низкая скорость вращения
	Уточнить, увеличить скорость вращения

	
	Давление в системе выше проектного значения
	Проверить значение давления в системе

	Высокая поглощаемая мощность
	Слишком высокая скорость вращения
	Уменьшить скорость вращения

	
	Давление в системе ниже проектного значения
	Проверить значение давления в системе

	
	Неправильное направление вращения рабочего колеса вентилятора
	Изменить направление вращения рабочего колеса.

	
	Напряжение питания электродвигателя ниже значения, указанного на идентификационной табличке
	Проверить напряжение питания электродвигателя

	
	Неисправность обмоток электродвигателя
	Отремонтировать или заменить двигатель.

	Двигатель вентилятора работает с перегрузкой.
	Вентилятор подает больше воздуха, чем предусмотрено при выборе мощности двигателя
	Уточнить сопротивление сети, задросселировать сеть.

	Сильная вибрация вентилятора
	Неудовлетворительная балансировка рабочего колеса
	Отбалансировать колесо или заменить новым.

	
	Повреждение рабочего колеса
	Отремонтировать или заменить рабочее колесо.

	
	Загрязнение рабочего колеса.
	Очистить рабочее колесо.

	
	Повреждение электродвигателя (поломка подшипника)
	Отремонтировать или заменить двигатель

	
	Слабая затяжка болтовых соединений.
	Затянуть болтовые соединения.

	При работе вентилятора создается сильный шум как в самом вентиляторе, так и в сети.
	Слабое крепление клапанов и задвижек на воздуховодах.
	Обеспечить жёсткое крепление клапанов и задвижек.

	
	Слабо затянуты резьбовые соединения.
	Затянуть резьбовые соединения.

	
	Контакт между подвижными и неподвижными частями.
	Проверить правильность сборки.

	Неравномерная работа вентилятора
	Неравномерный воздушный поток из-за параллельно работающих вентиляторов.
	Проверить правильность установки системы


3.8 Регулярно проводите инспекцию электрического оснащения вентилятора. Недостатки, такие как ослабленные соединения, обугленный кабель, необходимо немедленно устранить.


3.9 Не выполняйте работу, если она вызывает сомнения с точки зрения безопасности.

4 Консервация

При необходимости длительного пребывания оборудования в нерабочем состоянии его следует подвергнуть консервации. Для этого:

4.1. Отключить электропитание, воздуховоды, заземление;

4.2. Поместить в деревянный ящик или обтянуть вентилятор со всех сторон полиэтиленовой плёнкой (толщиной не менее 0,15 мм), зафиксировав её липкой лентой.

4.3. Мы рекомендуем периодически проверять хорошее состояние вентилятора и вращать вручную колесо приблизительно раз в месяц для предотвращения деформации подшипников.
5 Транспортирование

Все операции, касающиеся подъема и перемещения вентилятора, должны выполняться с максимальной осторожностью, избегая ударов, которые могут понизить технические характеристики вентилятора или повредить его. Используйте только специальные точки подъема вентилятора и убедитесь, что вес его равномерно распределен.


Применяйте только пригодные и безупречно действующие подъемные устройства, а также грузозахватные приспособления. Не стойте и не работайте под поднимаемым грузом

6 Показатели надёжности

Показатели надёжности вентилятора должны соответствовать следующим значениям:

- средняя наработка на отказ, ч………………………………...…..16 000;

- срок службы, год..………………………………………………..…….11;

- средний ресурс до капитального ремонта, ч……………………..23000;

 - срок сохраняемости, лет………………………………………..……….2.
7 Замечания по эксплуатации и аварийным случаям

(В подраздел вносятся сведения об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности вентилятора).

8. Списание и утилизация вентилятора
В конце срока службы пользователь обязан списать вентилятор, при этом он должен обращать внимание на то, чтобы очистить все детали и разделить его составляющие на детали и электрооборудование. Различные материалы должны собираться раздельно, например: электродвигатели (медные обмотки), металлические компоненты (структурные детали и т.д.), пластмасса и т.п. Затем они должны раздельно сдаваться в утиль. 

9. Предприятие-изготовитель

Гарантийный срок эксплуатации вентилятора — 12 месяцев. Гарантия действительна в пределах срока сохраняемости, исчисляемого с даты приемки изделия ОТК.

 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

В течение гарантийного срока ПОСТАВЩИК должен устранить отказы и неисправности и произвести поставку и замену дефектных деталей за свой счет в кратчайшие сроки.

Длительность гарантийного срока ПОСТАВЩИКА должна быть увеличена на длительность периода, в течение которого оборудование не может быть использовано из-за наличия дефекта.

ООО «ВЕЗА», Россия.
Адрес: 141190, г. Фрязино, Московская обл., Заводской проезд, д.6.

Тел. (495) 223-01-88; факс  (495) 223-01-88;

e-mail:  veza@veza.ru;   www.veza.ru 
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Монтаж ВКОП 0 предполагает подготовленное строительное основание, при монтаже в кровлю без подготовки необходимо использовать СТАМ-2012 присоединяемый к ВКОП 0 через переходник ПЕК-ОСА.

В состав ВКОП 1 входит специальная внешняя облицовка для прямого монтажа гидроизоляции при монтаже непосредственно в кровлю без дополнительного основания СТАМ-2012.

Для защиты от случайных протечек при сильных осадках или конденсации влаги из помещения на холодных элементах ВКОП 0/ВКОП 1 необходимо применять дополнительные решения: поддоны серии ПОД.

Типовая схема монтажа ВКОП1:
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При монтаже ВКОП 2 в кровлю необходимо использовать СТАМ-2012.

Типовая схема монтажа ВКОП 2:



ДЛЯ ЗАМЕТОК

