## CW
| ВОДЯНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ ТХ серии СW ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | ТД «Альянс-Трейд» www.th60.ru отдел продаж: sales@th60.ru тел.: +7 (81153) 6-97-37 +7 (981) 361-25-74
Модель | Мощность теплообменника, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Температура входящей / выходящей воды, Сº | Температура входящего воздуха, Сº | Температура воздуха после теплообменника, Сº | Расход воды, м³/ч | Аэродинамическое сопротивление теплообменника, Па | Гидравлическое сопротивление теплообменника, кПа
СW 40-20 | 4.7 | 1000 | 7\12 | +30 | 21.4 | 0.6 | 114 | 3.44
СW 50-25 | 7.56 | 1600 | 7\12 | +30 | 20.6 | 1.1 | 120 | 4.43
СW 50-30 | 9.13 | 1900 | 7\12 | +30 | 20.6 | 1.3 | 118 | 3.79
СW 60-30 | 10.74 | 2300 | 7\12 | +30 | 19.6 | 1.7 | 93 | 6.73
СW 60-35 | 13.3 | 2700 | 7\12 | +30 | 20.2 | 2 | 122 | 8.18
СW 70-40 | 17.2 | 3600 | 7\12 | +30 | 19.8 | 2.8 | 122 | 12.7
СW 80-50 | 24 | 5100 | 7\12 | +30 | 19.5 | 4.1 | 121 | 20.5
СW 90-50 | 27.5 | 5700 | 7\12 | +30 | 19.3 | 4.7 | 120 | 27.2
СW 100-50 | 31 | 6300 | 7\12 | +30 | 19.1 | 5.3 | 119 | 32