## Slide 1: Бустер
Бустер
2120@mail.ru +7-922-22-22-582 Павличенко Михаил

## Slide 3
180 миллионов АСЭС, 420 миллионов человек (World Bank) «2020 Off-Grid Solar Market Trends Report»

## Slide 4: Уровни мощности АСЭС и возможности потребителя
Мощность инвертора 300 Вт 600 Вт 1500 Вт 3000 Вт 6000 Вт
Свет, гаджеты
Родничок
Инструмент
Холодильник
Сварка
х
х
х
х
х
х
х
х
х

## Slide 5
Chart: Пусковой ток холодильника 60Вт на аккумуляторе
0,36 Вт*ч
1440 Вт

## Slide 6: Мечты
Химический аккумулятор Суперконденсатор
500 cycles 100,000 cycles
Было Стало
(переходные процессы в цепи с нелинейными элементами)
+

## Slide 7: Результаты испытаний
Без бустера- 120 А
С бустером - 75 А
Chart: Ток аккумулятора с бустером и без
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000032 | 0.4 | 0.5 | 0.60000000000000064 | 0.70000000000000062 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001
83/0 | 0 | -0.47299 | 37.4889 | 83.6774 | 88.4706 | 94.3759 | 100.5342 | 102.271 | 84.7195 | 25.8367 | 12.5542 | 10.0799
83/16 | 0.40636 | 0.069837 | 33.5121 | 68.8494 | 73.0249 | 78.4594 | 84.115 | 86.5213 | 84.0362 | 46.8341 | 17.9133 | 14.1129
83/26 | -0.027593 | 5.9673 | 52.0341 | 64.8892 | 67.0002 | 72.8182 | 76.7346 | 78.4685 | 69.8079 | 27.4238 | 15.6767 | 12.3977
83/44 | 0 | -0.27092 | 27.1076 | 57.0889 | 61.4869 | 65.989 | 70.542 | 74.3331 | 73.2539 | 51.5862 | 21.12 | 15.5259
Full | 0.255 | 0.070125 | 49.0905 | 101.9009 | 106.0255 | 111.3677 | 117.3475 | 118.2336 | 97.4639 | 23.1539 | 12.02 | 10.3179

## Slide 8: Что получилось
Отказ в патенте
БСК -20/17 (24%) – 1/3 стоимости DELTA DTM 12100 L.
БСК-83/44 (37%) – 1/2 стоимости DELTA DTM 12100 L.
Статья в журнале СОК
Статья в IEEE - Институт инженеров электротехники и электроники (США)

## Slide 9: Что имеем Бустер БСК-20/17 и БСК-83/44
24%
37%

## Slide 10: Предложение к ассоциации ЗК
Рекомендовать потребителям ставить бустеры при наличии холодильника.
В каких ситуациях может еще понадобиться бустер?
Сделано в Екатеринбурге

## Slide 11
2120@mail.ru +7-922-22-22-582
Спасибо за внимание!
Спасибо за внимание
2120@mail.ru +7-922-22-22-582 Павличенко Михаил