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SATURN
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Техника безопасности
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Эти символы
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вместе со словами "Опасно" или "Осторожно" 

показывают степень риска при несоблюдении мер предосторожности:
ОПАСНО
Возможность поражения
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                              электротоком при несоблюдении мер предосторожности.
ОПАСНО          Возможность поражения людей и/или повреждения
                             предметов.
ВНИМАНИЕ Возможность повреждение насоса и / или оборудования.
1. Основные сведения
Пожалуйста, изучите инструкцию в целях лучшего использования насоса и его безопасной эксплуатации.
Saturn – погружной центробежный насос. Используются для перекачивания воды из открытых водоемов, колодцев и скважин с минимальным диаметром 100 мм (4 "). Рабочие колеса насоса имеют свободный (плавающий) ход, позволяющий уменьшить их износ при большем содержании песка.
Эти насосы предназначены для чистой воды, с содержанием твердых частиц до 100 гр./ мЗ. во взвешенном состоянии, с максимальной температурой 35°С.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: правильная работа насоса обеспечивается при соблюдении инструкции по установке и эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ: несоблюдение инструкции может привести к повреждению насоса. Насос не должен находиться в водоеме, где могут плавать люди.
2. Установка  (см. схему инструкции оригинала)
Соединение между мотором и валом насоса происходит через муфту, изготовленную по стандарту NEMA. Подбор мощности эл.  двигателя  выполняется в зависимости от суммарной потребляемой мощности всех ступеней насоса.
Монтаж гидравлической части к эл.  двигателю:

1. Снимите сетку-фильтр(23) открутив винты (24).
2. Открутите винты (25), крепящие защитный кожух  (2) эл. кабеля к корпусу гидравлической части.
3. Соедините гидравлическую часть с мотором через муфту (18) и зафиксируйте её.
4. Соедините болтами (21)  с гравёрами (22) по диагонали обе части  (гидравлику с мотором).
5. Кабель вложите в защитный кожух (2) и зафиксируйте винтами (25) к корпусу насоса.
6. Закрепите сетку-фильтр (23) вентами (24).
Крепление
Насос не должен устанавливаться на дно и касаться стен скважины. Чтобы избежать этого, насос должен подвешиваться при помощи троса через специальные кронштейны, которые находятся в верхней части.

Насос запрещено подвешивать за  трубопровод.
Максимальная глубина погружения зависит от модели насоса. Смотрите fig.2.
3. Оборудование напорного трубопровода
Присоединительный диаметр напорного патрубка (смотри описание насоса) с внутренней резьбой. Трубопровод не должен опираться на насос.
Рекомендуется устанавливать обратный клапан для предотвращения опорожнения трубопровода.
4. Электрическое соединение (см. инструкцию к   двигателю насоса).
5. Контроль перед запуском
ОСТОРОЖНО: Убедитесь, что частота и напряжение сети соответствуют данным насоса. Убедитесь, что насос полностью погружен.
НАСОС НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ВОДЫ!
6. Работа
Убедитесь, что все клапаны в трубопроводе открытые. Подключите электропитание. При первом пуске вода появится в местах потребления через некоторое время после включения насоса.
Для трехфазных моделей, если обнаружится, что поток меньше ожидаемого - значит направление вращения электродвигателя неправильное.
Проверьте, чтобы обеспечивалось вращение двигателя в соответствии с обозначенным направлением. При неправильном направлении вращения трехфазных двигателей переставьте местами любые две фазы. Если в работе насоса появились какие-то отклонения от нормы - обратитесь к Списку возможных неисправностей и способов их устранения.
7. Хранение
Если насос не работает длительный период, рекомендуется, слить воду, очистить и сохранять в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Внимание: В случае повреждения насоса или кабеля ремонт обеспечивает мастер по обслуживанию.

Список возможных неисправностей и способы их устранения.
1. Насос не включается.
2. Насос работает, но нет потока.
3. Насос останавливается произвольно.
4. Насос не дает паспортной производительности.
	1

	2

	3

	4

	Неисправности

	Устранение


	
	X

	
	
	Упал уровень воды

	Проверьте высоту установки насоса


	
	
	
	X

	Общая манометрическая высота больше паспортной

	Проверить геометрическую высоту и потери напора


	
	X

	
	
	Рассоединение напорного трубопровода

	Соединить трубу с напорным патрубком насоса


	
	
	X

	X

	Уменьшение уровня воды в колодце

	Уменьшить проходное сечение клапана на напорном трубопроводе


	t.

	
	
	X

	Забился фильтр на всасывании

	Очистить фильтр


	
	X

	
	
	Неправильно установлен обратный клапан

	Поменять направление клапана


	
	
	
	X

	Изношены рабочие колеса

	Обратитесь в сервисный центр


	
	
	
	X

	Повреждение напорного патрубка

	Заменить дефектный участок



    В/Гц см. на насосе
Температура перекачиваемой жидкости от 4 до 35°С Температура хранения от -10 до + 35°С Относительная влажность воздуха   95% макс. 
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