reflex 'servitec ... -2, -4, -8'

Вакуумный деаэратор 
с трубой-эжектором

Инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию

Издание 09/04

# Содержание

Общие сведения

Внешний вид	3

Панель управления	4

Общие указания по технике безопасности	5

Монтаж

Объем поставки	6

Место установки	6

Монтаж	6

Схемы монтажа	7 – 8

Электрические соединения	9 – 10

Первоначальный пуск

Требования для пуска	10

Программа пуска	11 – 12

Заполнение и осушение насоса	12

Испытание вакуумом	12

Гидравлическая балансировка	13

Автоматический режим	14

Очистка грязеуловителей	14

Эксплуатация

Автоматический режим	15

Ручной режим	15

Режим остановки	15

Меню пользователя	16 – 17

Сервисное меню	17

Эксплуатация в летний период	18

Стандартные настройки	18

Интерфейс RS-485	18

Сообщения	19

Техническое обслуживание, проверка, разборка

Инструкции по техническому обслуживанию	20

Разборка	21

Периодические проверки	21

Региональная сервисная служба	21

Общие сведения

Эксплуатация	22 – 23

Рабочие параметры	23

Размеры, вес 	23

Приложения 	23

Электротехнические данные 	23

Декларация соответствия	24

Паспорт монтажа, технического обслуживания и ввода в эксплуатацию	25

# Общие сведения

## Внешний вид

| 1 Редуктор линии подпитки 2 Редуктор системы 3 Шаровой клапан 4 Грязеуловитель 5 Отключение 6 Реле уровня воды 7 Шаровой клапан заливки и слива 8 Трубка щупа-дегазатора | 9 Вакуумметр и манометр 10 Управление 11 Труба-эжектор 12 Перепускной клапан 13 Обратный клапан 14 Насос 15 Основная рама |
| --- | --- |

## Панель управления

Примечание:

далее этот значок в инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию означает «нажимная кнопка»

## Общие указания по технике безопасности

Установка ‘servitec’ является станцией дегазации и подпитки, включающей блок управления и вакуумную трубу-эжектор.

Приложенный сертификат соответствия удостоверяет соответствие директиве 97/23/EC по устройствам, работающим под давлением, и директиве 89/336/EC по электромагнитной совместимости.

Монтаж, эксплуатация, предэксплуатационные испытания, периодические проверки

выполняются в соответствии с местными руководящими документами. Монтаж и эксплуатация  должны выполняться в соответствии с современными требованиями опытными техниками-монтажниками и специально обученным персоналом. Согласованный контролирующий орган должен извещаться о необходимых испытаниях до начала эксплуатации (только для специальных систем ‘servitec’, PS x V > 50 бар x литр), а также после значительных изменений установки, это касается и периодических проверок. Рекомендуемая периодичность проверок указана в разделе «Периодический контроль». Только вакуумные трубы-эжекторы без видимых внешних повреждений работающего под давлением корпуса могут устанавливаться и эксплуатироваться.

Эксплуатант до начала монтажа/первого пуска обязан тщательно изучить инструкцию по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, следовать данным в ней указаниям и подтвердить в пусконаладочном сертификате правильность монтажа и ввода в эксплуатацию (стр. 25). Это является требованием предоставления гарантии. Мы рекомендуем проводить первоначальный пуск и ежегодное техническое обслуживание представителями Reflex Service (стр. 21).

Внимание! Система ‘servitec’ предназначена для эксплуатации в фиксированном состоянии, а не в качестве передвижной установки.

Изменения системы ‘servitec’,

например, сварка с использованием трубы-эжектора, или вмешательство в электромонтаж, запрещены. В случае замены деталей разрешено применять только оригинальные детали производителя.

Выполнение параметров

Данные, касающиеся производителя, год изготовления, серийный номер и технические данные указаны на паспортной табличке. В блоке подачи следует предпринимать соответствующие меры предосторожности по защите от температуры и давления, которые обеспечивают указанные допустимые максимальные и минимальные рабочие параметры (давление, температура).

В частности, эксплуатант должен исключить подачу в ‘servitec’ воды с температурой, превышающей максимально допустимую рабочую температуру (см. паспортную табличку) (например, через STB, действующий на клапан в трубе питания ‘servitec’ и обеспечивающий его безопасное закрытие).

В системе разрешено применение только неагрессивной воды. Кроме того, эксплуатант должен гарантировать, что применяемая вода не приведет к коррозии внутри ‘servitec’. При возникновении сомнений в рамках ежегодного технического обслуживания должен проводиться внутренний контроль. При выявлении коррозионных повреждений следует заменить ‘servitec’. При необходимости свяжитесь с уполномоченным контрольным органом.

Рабочий диапазон трубы-эжектора может отличаться от диапазона – 1,0 бар (У) - + 2,0 бар (У).

Примечание: Трубка щупа-дегазатора (8) не должна отсоединяться во время эксплуатации или в случае избыточного давления! (Соответствующее примечание также указано на трубке щупа-дегазатора.)

Тепловая защита

В системах нагрева воды эксплуатант должен предусмотреть около вакуумной трубы-эжектора предупреждение о риске для персонала со стороны высоких температур поверхности или соответствующую тепловую изоляцию. Соблюдать осторожность при работе с разогретой системой. Существует опасность получения ожогов горячей водой, особенно при поступлении через резьбовые соединения, через стравливающий винт насоса и из трубки щупа-дегазатора, а также термических ожогов от соприкосновения с горячей поверхностью трубы-эжектора.

Электрические соединения

Проводка и электрическое подключение должны производиться квалифицированным электриком согласно применяемым местным нормам EVU и VDE.  Перед проведением работ с электрическими компонентами система должна быть обесточена.

Место установки

Достаточная безопасная нагрузка на настил  в месте установки должна быть обеспечена с точки зрения полного заполнения системы ‘servitec’ водой. Должен быть обеспечен напор для слива воды. Установка в зонах с возможным землетрясением запрещена.

Несоблюдение данных инструкций, особенно, указаний по технике безопасности, может привести к разрушению и повреждениям системы ‘servitec’, опасности для персонала и неправильной работе. Любые претензии в отношении гарантии и обязательств не принимаются в случае нарушения этих указаний.

# Монтаж

## Объем поставки

Примечание:

Сразу же после получения изделия проверяйте полноту объема поставки и наличие повреждений! Немедленно уведомите о повреждениях при транспортировке!

Объем поставки указан в транспортной накладной, а содержимое указано на картонной коробке.

(→ стр. 3)

1 Палета с наружной картонной коробкой	с	- системой ‘servitec’ (собранной)

с	- карманом из фольги (прикрепленным к системе ‘servitec’) с

- инструкциями по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

- схемой электрических соединений

Возможные приспособления:

1 картонная коробка

- ‘fillset’ с водомером (добавлен в картонную коробку)

1 картонная коробка

- ‘fillset’ с контактным водомером (добавлен в картонную коробку)

## Место установки

Требования к помещению для установки:

- Отапливаемое, вентилируемое помещение, температура в помещении > 0°C до макс. 45°C

- Недоступно для посторонних

- Ровный пол с достаточной несущей способностью, канализация для слива

- Соединение для заливки DN 15 в соответствии с DIN 1988 T4

- Электроснабжение 230 В, 50 Гц, 16 А с предварительно установленным переключателем защиты-прерывателем утечки на землю: ток срабатывания 0,03 A

## Монтаж

- Отверните все резьбовые соединения.

- При пополнении системы питьевой воды установите перед системой ‘fillset’ или сепаратор системы.

- При отсутствии автоматической подпитки соединение (R) линии подпитки должно быть заглушено пробкой G 1/2".

## Монтаж

- соедините ‘servitec’ с трубопроводами системы. Максимально допустимая температура среды в месте присоединения равна 70°C (для ‘servitec .../90°C’ до 90°C), поэтому в системах отопления устанавливается в обратном трубопроводе системы.

- присоедините в непосредственной близости от линии расширения так, чтобы обеспечить защиту с помощью защитного клапана системы. В противном случае требуется дополнительная защита.

- между точками соединения поддерживайте минимальное расстояние 500 мм,

- учитывайте направление потока,

- во время установки обращайте внимание на безмоментный (нулевой потенциал) монтаж,

- промойте трубопроводы.

- Внимание. Во избежание загрязнения!       Схема соединения

| Трубы следует подключать к магистрали сверху или в виде вставляемой трубы, см. рисунок. Кромка не должна располагаться ниже указанного уровня (из-за опасности загрязнения). - дегазация с помощью ‘servitec’ обеспечивается только в том случае, если ‘servitec’ присоединена к главной магистрали системы. Во время эксплуатации должны поддерживаться указанные далее минимальные значения расхода V = 10 м3/час. - Для подходящих к ‘servitec’ и отходящих труб использовать труб следующих минимальных размеров: Перепускная линия к ‘servitec’ Напорная сторона насоса в сторону системы servitec ...-2 DN 25 DN 32 servitec ...-4 DN 25 DN 32 servitec ...-8 DN 40 DN 50 Для трубопроводов длиной > 10 м необходимо выбрать номинальный диаметр большего размера. |  |
| --- | --- |

## Схемы монтажа

Станции дегазации reflex ‘servitec’ решают «газовые проблемы» тремя способами:

► исключение прямой тяги воздуха путем поддержания контролируемого давления

► свободная циркуляция путем исключения пузырьков воздуха в воде контура

► уменьшение риска коррозии путем удаления кислорода из заполняющей воды и воды подпитки

|  | Примечания по монтажу: |
| --- | --- |
|  | ► Предпочтителен монтаж ‘servitec’ со стороны системы, чтобы температура не превышала < 70°C. (для 'servitec .../90 °C' до 90°C) ► При использовании систем смягчения воды они должны устанавливаться между 'fillset' и ‘servitec’. |
|  | Примечания по монтажу: |
|  | ► Особенно рекомендуем применять сочетание ‘servitec’ и станций поддержания давления компрессором (например, 'reflexomat'). Система, сильно дегазированная при помощи ‘servitec’, мягко амортизируется 'reflexomat'. ► Уровень воды в расширительной емкости контролируется блоком управления станции поддержания давления. Сигнал подпитки 230 В станции поддержания давления активирует процесс подпитки с дегазацией. ► Оптимальная дегазация обеспечивается присоединением ‘servitec’ к магистрали контура. ► При сочетании станций поддержания давления насосом с ‘servitec’ мы всегда рекомендуем использовать индивидуальную защиту котла с помощью мембранной расширительной емкости (например, 'reflex'). |

*Схема соединения — стр. 7

Контуры должны настраиваться в соответствии с местными условиями.

## Электрические соединения

Проводка и электрическое подключение должны производиться квалифицированным электриком согласно применяемым местным (EVU) и VDE нормам. Перед началом работ, связанных с электрическими компонентами, отсоедините сетевую вилку или обесточьте систему. В настоящую инструкцию включены детальные схемы электрических соединений, которые должны выполняться при соединении.

Приведенная далее информация применяется только к стандартным системам и большей частью ограничена соединениями, которые должны выполняться заказчиком.

- отверните 4 винта с крестообразным шлицем в шкафу переключений (13).

- откройте крышку.

- пропустите все присоединяемые кабели через резьбовые соединения PG.

Внимание! Используйте только резьбовые соединения PG, соответствующие применяемому кабелю.

- присоедините все кабели (см. схему далее и схему электрических соединений).

- для местной защиты определите присоединенные нагрузки, см. стр. 23.

Схема соединений на печатной плате

| Обозначение | Клемма | Сигнал | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания (230 В) 'servitec 35 bis 95' | X0 / 1 X0 / 2 X0 / 3 | L N PE | - подключается на клеммную колодку рядом с предохранителями - ‘servitec’ имеет кабель с вилкой заземления |
| Напряжение питания (400 В) ‘servitec ...120’ | X0 / 1 X0 / 2 X0 / 3 X0 / 4 X0 / 5 | L1 L2 L3 N PE | - питание на месте |
| Подпитка (3) (230 В) | 4 5 6 | Y1 N PE | - присоединено |
| Реле уровня воды (16) для работы всухую | 43 45 | + 24 В пост. тока | - присоединено |
| Защита от работы всухую (плавающий контакт) | 13 14 |  | - присоединяется заказчиком (при необходимости) |
| Насос (230 В) 'servitec 35 bis 95' | 15 16 17 | M1 N PE | - присоединено |
| Насос (400 В) 'servitec 120' |  |  | - присоединено → схема электрических соединений |

# Монтаж, начальный пуск

| Обозначение | Клемма | Сигнал | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| внешнее управление подпиткой | 22a 22b |  | только с 'servitec levelcontrol' – плавающий вход для внешнего сигнала подпитки 230 В – пример кабеля: |
| Общее сообщение (плавающий контакт) | 23 24 25 | NC COM NO | - присоединяется заказчиком (при необходимости) |
| Контактный водомер (по необходимости) | 43 44 | +24 В пост. тока E1 | - присоединяется заказчиком, дополнительно поставить перемычку на клеммы 7/8 разъема J2 (см. рисунок выше) |
| Преобразователь давления (2) | 39 41 42 | +18 В AE PE | - присоединено (только с 'servitec magcontrol') |

Внешний сигнал подпитки только для 'servitec levelcontrol'

Используйте в системах со станциями поддержания давления насосом или компрессором. Подпитка 'servitec levelcontrol' управляется внешним сигналом:

- пропустите кабель управления подпиткой через соответствующее резьбовое соединение (M16 или M20).

- присоедините кабель.

После выполнения всех соединений закройте дверцу шкафа переключений, заверните четыре винта дверцы шкафа, подайте напряжение питания. На дисплее появится номер версии системы.

Система ‘servitec’ готова к первому пуску.

## Требования для пуска

- Выполнен монтаж ‘servitec’, включая вакуумную трубу-эжектор.

- Выполнены водяные соединения системы.

- Включено поддержание давления системы.

- Присоединенная система как минимум грубо стравлена.

- Система присоединена к системе электроснабжения в соответствии с применяемыми нормами VDE и местными нормами EVU.

Мы рекомендуем, чтобы указанные далее операции и инструктаж эксплуатационного персонала были выполнены службой Reflex (стр. 21, услуги, оплачиваемые в соответствии с применяемым общим прайс-листом)

# Первоначальный пуск

## Программа пуска

Выполнение программы пуска начинается при первоначальном включении блока управления. Она используется для настройки параметров необходимых для работы ‘servitec’. При вводе неправильного значения можно повторно запустить программу пуска нажатием кнопки «quit».

Примечание: Программа пуска может выполняться только один раз, после ее выполнения изменение и просмотр параметров должны осуществляться в меню пользователя (стр. 16).

|  | Сначала установите текущий час (в нашем примере: 18) с помощью кнопок со стрелками, подтвердите кнопкой OK. Так же установите минуты (в нашем примере: 46) и секунды (в нашем примере: 29). |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сначала задайте текущее число (в нашем примере: 29) с помощью кнопок со стрелками, подтвердите кнопкой OK. Затем задайте месяц (в нашем случае: 11) и год (в нашем случае: 01). |  |
|  | В конце программы пуска будет задан вопрос о том, желает ли оператор выйти из программы пуска. При выборе «YES» и подтверждении кнопкой OK система автоматически переходит в режим остановки. Первоначально она должна оставаться в режиме остановки для выполнения дополнительных мероприятий пуска. При выборе «NO» программа пуска повторяется. |  |
|  | Программа пуска завершена и находится в режиме остановки (в настоящем примере: 'servitec magcontrol' с отображением давления). |  |

Теперь включен режим остановки.

Внимание! Запрещено переключение в автоматический режим.

## Заполнение и осушение насоса

Система ‘servitec’ в режиме остановки.

Соблюдайте осторожность из-за высоких температур! 
Соблюдайте общие указания по технике безопасности (см. стр. 5)!

- Присоедините шланг заполнения к шаровому клапану заполнения и слива вакуумной трубы-эжектора.

- Заполните вакуумную трубу-эжектор, воздух отводится через трубку щупа-дегазатора (8), давление водопроводной воды может сниматься с помощью вакуумметра (9).

- Слейте насос (14) с помощью стравливающего винта (12), насос должен быть выключен.

- Закройте стравливающий винт; закройте заполняющий и сливной шаровой клапан. Запустите насос.

Примечание:

Исключить полное отворачивание стравливающего винта. Подождать до появления воды без пузырьков воздуха. Если требуется, повторить стравливание.

## Испытание вакуумом

Соблюдайте осторожность из-за высоких температур! 
Соблюдайте общие указания по технике безопасности (см. стр. 5)!

Добросовестно выполните испытание вакуумом  для гарантирования работы системы ‘servitec’!

|  | Переключитесь в ручной режим Запустите дегазацию системы (SE, ▲ мигает), насос (14) запускается через 50 секунд Выключите насос через приблизительно |
| --- | --- |

– Контролируйте вакуумметр (9), давление может оставаться неизменным в течение около 10 минут.

Если давление увеличилось, проверьте резьбовые соединения вакуумной трубы-эжектора, стравливающего винта (12) и трубки щупа-дегазатора (8), повторите процедуру.

– При успешном проведении испытания вакуумом:

|  | Труба провентилирована (около 30 с) Труба заполнена, включен режим остановки |
| --- | --- |

## Гидравлическая балансировка

| Гидравлическая балансировка требуется для координирования характеристик насоса и сопла. - для регулировки клапанов регулировки давления (1, 2) и перепускного клапана (12) отверните предохранительные винты. |  |
| --- | --- |
|  | Переключитесь в ручной режим Запустите дегазацию системы (дегазацию воды системы) (SE, ▲ мигает). Сначала открывается электромагнитный клапан перепускной линии (Ü), через 50 с запускается насос (14). При работающем насосе: - настройте перепускной клапан (12) на уставку, указанную на маховике (красный), снимите показание манометра (зеленый дисплей на маховике только для ориентации). | Тип 75-2 4,7 бар Тип 95-2 6,3 бар Тип 120-2 7,9 бар Тип 90-4 5,3 бар Тип 110-4 6,7 бар Тип 130-4 8,2 бар Тип 80-8 5,8 бар Тип 110-8 8,3 бар Тип 130-8 9,4 бар Тип 75-2/90°C 4,3 бар Тип 95-2/90°C 5,8 бар Тип 120-2/90°C 7,3 бар Тип 90^/90°C 4,9 бар Тип 110^/90°C 6,2 бар Тип 130^/90°C 7,6 бар Тип 80-8/90°C 5,4 бар Тип 110-8/90°C 7,4 бар Тип 130-8/90°C 8,5 бар |  |
|  | - отрегулируйте клапан-регулятор давления (2, синий) перепускной линии на значение уставки, Далее контролируйте весь цикл дегазации (→ стр. 20): Светодиод уровня воды должен быть выключен, а газ должен быть удален до начала следующего вмешательства с повторным запуском насоса. | 0,6 бар | Клапан-регулятор давления |
|  | Выйти из системы дегазации |  |  |
| - При присоединенной линии подпитки: |  |  |
|  | Запустите дегазацию подпитки (NE, ▼ мигает). Сначала открывается электромагнитный клапан перепускной линии (0), через 50 с запускается насос (14). При работающем насосе: - отрегулируйте клапан-регулятор давления (1, синий) линии подпитки на значение уставки, проверьте расход по водомеру линии подпитки. | 0,8 бар |  |
|  | Выйдите из дегазации линии подпитки |  |  |

Примечание:

Для регулировки клапанов снимите показания давления потоков по соответствующим вакуумметрам. После настройки всех уставок, повторно проверьте соответствующий манометр!

- затяните предохранительные винты клапанов (1, 2, 12).

Теперь можно переключиться в автоматический режим.

## Автоматический режим

Примечание:

| Для перехода в автоматический режим ‘servitec’ следует убедиться, что станция поддержания давления системы работает и имеет гидравлические соединения с ‘servitec’! Первоначально выполните общий спуск системы. Должна быть завершена гидравлическая балансировка! |  |
| --- | --- |
|  | Запустите автоматический режим, Сообщение «Permanent degas.» появляется на дисплее | Дисплей (→ стр. 4) после первоначального пуска 'servitec magcontrol' в автоматическом режиме |

Система ‘servitec’ начинает работу.

В данный момент ввод в эксплуатацию службой reflex завершен!

Обычно после первоначального пуска постоянная дегазация включается на 24 часа, после чего автоматически включается режим периодической дегазации (→ стр. 15). После постоянной дегазации очистите грязеуловители клапанов-регуляторов давления (1, 2).

## Очистка грязеуловителей

Осторожно! Соблюдайте общие указания по технике безопасности (см. стр. 5)!

Примечание:

По окончании заданного периода постоянной дегазации очистите грязеуловители клапанов-регуляторов давления (1, 2) линии подпитки и перепускной линии (не входит в объем работ по вводу в эксплуатацию reflex!). Не забудьте о грязеуловителях (например, изделие F 'fillset'), установленных заказчиком.

Если грязеуловители очень загрязнены, то дополнительно требуется более точная настройка (гидравлическая балансировка — стр. 13).

Грязеуловители также должны проверяться после заполнения или после длительной эксплуатации.

Теперь первоначальный пуск завершен!

# Эксплуатация

## Автоматический режим

Автоматический режим может быть активирован только после окончания первоначального пуска. Если система находится в автоматическом режиме, то возможен выбор из трех программ дегазации. Управление системой активируется во всех трех программах дегазации. Подпитка осуществляется автоматически. Выбор происходит в меню пользователя (– стр. 16)

Постоянная дегазация — Интенсивная дегазация после пуска и ремонта

Будут успешно выполняться циклы дегазации для заданного времени непрерывной дегазации (базовая настройка 24 часа). Блок управления далее автоматически переключается в режим периодической дегазации. При пуске как минимум половина объема системы, в случае водяных систем, должна как минимум один раз пройти систему ‘servitec’, в случае водно-гликолевой смеси – 5-ти кратный объем системы.

Периодическая дегазация – в автоматическом режиме это самый экономичный вариант. Через 8 циклов (как правило) наблюдается перерыв (как правило, 12 часов) до начала выполнения следующих 8 циклов дегазации. Эта программа запускается автоматически по окончании непрерывной дегазации или может выбираться вручную после выполненной дегазации системы. Периодическая дегазация будет запускаться ежедневно в 08:00.

Дегазация подпитки – единственная дегазация в отношении подпиточной воды. Вода системы дегазироваться не будет. Этот режим работы практичен для летнего режима работы (стр. 18), или при отсутствии необходимости общей дегазации воды системы.

## Ручной режим

Ручной режим требуется для гидравлической балансировки клапанов-регуляторов давления (1, 2) и перепускного клапана (12), а также систем заполнения. Возможны два вида работы в ручном режиме: NE (дегазация подпитки) и SE (дегазация системы).

Дегазация системы SE – дегазируется вода системы.

Дегазация системы включена, пока мигает ▲.

Подтверждение дегазации системы

При таком виде работы успешно выполняются циклы дегазации (см. выше). Дегазация системы требуется для гидравлической балансировки клапана-регулятора давления (2) и перепускного клапана (12) (→ стр. 13). Максимальный период работы отображается внизу справа. По окончании этого времени ‘servitec’ переключается в режим отображения сообщения об ошибке. Сообщение об ошибке будет выдаваться, если рабочее давление падает ниже минимального значения.

Дегазация подпитки NE – производится дегазация подпиточной воды.

Дегазация подпитки в ручном режиме включена до тех пор, пока мигает ▼.

Подтверждение дегазации подпитки

Этот вид работы в основном используется для гидравлической балансировки клапана-регулятора давления (1) (— стр. 13). Однако, при работе с 'servitec magcontrol' возможно заполнять систему. Будет контролироваться время заполнения (с контактным водомером, контролирующим объем заполнения). После достижения давления заполнения (pF, — стр. 11) или времени заполнения (10 ч) дегазация подпитки прекращается, и выдается сообщение об ошибке.

Снова нажмите кнопку  для перехода в режим остановки.

## Режим остановки

В режиме остановки ‘servitec’ не работает, это не относится к дисплею. Отсутствует контроль работы. Все насосы или электромагнитные клапаны выключены. Показанный рядом дисплей имеет место при нажатии кнопки «stop».

При активировании режима остановки на срок более 4 часов будет отображаться соответствующее сообщение, так как в этом режиме работы насос (14) не подвержен принудительному пуску, и в случае длительной остановки возможно захватывание насоса.

## Меню пользователя

Общая информация

Меню пользователя используется для внесения и изменения наиболее важных рабочих параметров ‘servitec’. В частности, они уже были обработаны во время выполнения программы пуска при первоначальном пуске. В данном меню возможны дополнительные изменения параметров. Для перехода в меню пользователя нажмите кнопку «menu». В нем можно изменять рабочие параметры или просматривать текущий статус. Для перехода в меню пользователя нажмите кнопку «menu». Нажмите  для выхода из меню пользователя.

|  | Только для информации: Только для информации: | В данном меню можно задать общий объем подпитки, при превышении которого появляется сообщение аварийной сигнализации, в настоящем примере 5000 л. Здесь можно задать время появления сообщения «recommended maintenance» (рекомендуется провести тех. обслуживание). Счетчик ведет отсчет в обратном порядке, т.е. при отображении 10 месяцев следующее техническое обслуживание должно быть проведено через 10 месяцев. Функция контроля технического обслуживания может быть отключена. Здесь можно выбрать, все ли включенные аварийные сигналы будут вести к замыканию плавающего контакта (pfK). При выборе «NO» (нет) только те сообщения, которые идентифицированы как «аварийные сигналы» в списке сообщений на стр. 18, будут приводить к замыканию контакта pfK. Дисплей памяти ошибок. На нем в хронологическом порядке отображаются последние 20 неисправностей, включая код ошибки (например, ER01, → стр. 19), указывается время и дата. 01 - самая последняя, 20 – самая старая ошибка. Память параметров сохраняет последние 10 изменений минимального рабочего давления, указывая время и дату изменения. 01 – самое последнее, 10 – самое старое изменение. Отображает тип ‘servitec’ и версию программного обеспечения (например, V1.04). MC — 'servitec magcontrol' LC — 'servitec levelcontrol' Подтверждает, что пройдено все меню пользователя. Теперь можно переключиться в требуемый режим работы. | или или |
| --- | --- | --- | --- |

* Только при использовании контактного водомера

(вставлена перемычка — стр. 10)

## Сервисное меню

Сервисный уровень, защищенный паролем, предусмотрен в блоке управления ‘servitec’, в нем возможны изменения дополнительных данных. Такие изменения может выполнять только сервисная служба Reflex, телефон +49 23 82 / 70 69-550.

## Эксплуатация в летний период

Если циркуляционные насосы системы летом не эксплуатируются, то дегазация основного объема воды может быть защищена только путем закрытия перепускной линии и линии насоса системы ‘servitec’. В противном случае программа дегазации должна быть установлена в режим дегазации подпитки с помощью меню пользователя (→ стр. 16).

Если система ‘servitec’ летом работала в режиме дегазации подпитки, то она должна быть переключена в режим периодической дегазации или, если требуется, в режим непрерывной дегазации после повторного включения циркуляционных насосов.

Заедание насоса (14) исключено путем принудительного пуска (24 часа). Заедание насоса нельзя исключить после длительной остановки (система ‘servitec’ обесточена или в режиме остановки). По этой причине перед пуском следует провернуть ротор насоса  отверткой.

## Стандартные настройки

Параметры в памяти данных системы ‘servitec’, основаны на опыте исследования и эксплуатации. Наиболее важные из них описаны в таблице далее.

| Тип | Вакуум TV/с | Время нагнетания TE/с | Время выпуска TA/с | Время Х.Х. Rd/с | Пост. дегазация. - время ED/с | Время пополнения Ln/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| servitec ... 75-2 | 4 | 80 | 50 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 95-2 | 4 | 80 | 50 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 120-2 | 4 | 80 | 50 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 90-4 | 4 | 50 | 50 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 110-4 | 4 | 50 | 50 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 130-4 | 4 | 50 | 50 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 80-8 | 4 | 60 | 40 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 110-8 | 4 | 60 | 40 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 130-8 | 4 | 60 | 40 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 75-2/90°C | 4 | 50 | 50 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 95-2/90°C | 4 | 50 | 50 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 120-2/90°C | 4 | 50 | 50 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 90-4/90°C | 4 | 20 | 50 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 110-4/90°C | 4 | 20 | 50 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 130-4/90°C | 4 | 20 | 50 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 80-8/90°C | 4 | 30 | 60 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 110-8/90°C | 4 | 30 | 60 | 5 | 48 | 30 |
| servitec ... 130-8/90°C | 16 | 30 | 60 | 5 | 48 | 30 |

## Интерфейс RS-485

Указанная далее информация передается с помощью этого интерфейса:

- Непрерывная информация по давлению

- Информация о рабочем статусе насоса (только 'servitec magcontrol')

- Информация о рабочем статусе подпиточного электромагнитного клапана

- Информация о добавленном значении контактного водомера

- Информация по всем сообщениям

- Информация из памяти ошибок

Присоединение интерфейса к основному центру управления или подобному

- Интерфейс организован на плате дисплея на дверце шкафа переключений в левом нижнем углу. Четырехконтактная вилка (вставной разъем LP, сетка 3,81 мм, 4 контакта, тип 8813B/04OB) требуется для присоединения интерфейса. Вилка может быть получена в сервисной службе Reflex.

- Присоедините интерфейс экранированным кабелем с витыми или скрученными парами, например, LJYCY (TP), 4 x 2 x 0,8 (макс. общая длина шины = 1,000 м).

- При использовании центра управления или подобного ему без интерфейса RS-485, но с интерфейсом RS-232 требуется соответствующий преобразователь интерфейсов.

- При использовании модуля связи (по требованию) интерфейс обеспечивает присоединение модуля связи.

При необходимости можно затребовать протокол интерфейса RS-485 в сервисной службе reflex.

## Сообщения

Активные сообщения отображаются на дисплее в строке сообщений. Кроме того, загорается светодиод ошибки (красный). Защита от работы в сухом состоянии сигнализируется отдельным светодиодом (→ стр. 4). В случае одновременного включения нескольких сообщений они могут отображаться с помощью .

Большая часть сообщений подтверждается автоматически после устранения их причины. Такие ошибки, как «make-up time 06» (время подпитки 06) или «make-up cycle 07» (цикл подпитки 07) должны подтверждаться вручную.

Память ошибок и параметров доступна для последующего анализа (→ стр. 16). Для дистанционной передачи можно использовать поплавковый переключатель для общего сообщения, поплавковый контакт для защиты от работы в сухом состоянии и RS-485 интерфейса (→ стр. 17). В текущем меню (→ стр. 16) можно выбирать, все ли сообщения или только сообщения, характеризующиеся как аварийные сигналы, будут проходить через поплавковый выход.

| Код ошибки | Тип ошибки | Причина ошибок | Меры по устранению неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Давление ниже мин. давления p0 (аварийный сигнал) | - Потеря воды в системе - Поддержание давления неправильно настроено или неисправно | - Исправьте уровень воды - Подтвердите ошибку (кнопка «quit») |
| 02.1 | Защита от работы в сухом состоянии Превышено время (аварийный сигнал) | - Не подключено реле уровня воды (6) - Вода не поступает в вакуумную трубу-эжектор - Закрыт шаровой клапан на входе - Загрязнение грязеуловителя клапанов-регуляторов давления (1, 2) | - Присоедините реле уровня воды - Откройте шаровой клапан - Очистите грязеуловитель |
| 02.2 | Защита от работы в сухом состоянии Превышено количество (аварийный сигнал) | - Недостаточный расход воды в вакуумной трубе-эжекторе - Грязный грязеуловитель клапана-регулятора давления (1, 2) - Неправильная настройка клапанов-регуляторов давления (1, 2) или перепускного клапана (12) - Неисправность трубки щупа-дегазатора (8) | - Очистите грязеуловитель - Исправьте настройку давления клапанов-регуляторов давления, выполните гидравлическую балансировку - Замените трубку щупа-дегазатора |
| 04.1 | Неисправность насоса (аварийный сигнал) | - Неисправен предохранитель насоса - Заблокирован насос - Короткое замыкание | - Проверьте предохранитель, при необходимости замените - Разблокируйте насос - Определите причину и устраните ее |
| 06 | Время подпитки превышено (стандартно 20 мин) | - Большие протечки в системе - Время подпитки не соответствует поддержанию давления после системы | - Устраните протечки, подтвердите ошибку - Уменьшите гистерезис подпитки системы поддержания давления |
| 07 | Превышено число циклов подпитки (стандартно 3 за 2 часа) | - Небольшие утечки в системе | - Устраните протечки, подтвердите сообщение ошибки |
| 08 | Неисправность измерения давления (аварийный сигнал) | - Преобразователь измерения давления не присоединен или неисправен | - Проверьте электропроводку, при необходимости замените |
| 10 | Превышено максимальное давление | - Избыточные потери давления между ‘servitec’ и системой - Расширительная емкость в системе под неправильным давлением - Электромагнитный клапан (3) не закрылся - PS в меню заказчика настроено на слишком низкое значение | - Включите в систему измерительный преобразователь давления или используйте в системе трубопровод большего размера - Проверьте давление расширительной емкости - Проверьте электромагнитный клапан на наличие загрязнения, очистите или замените, если требуется - Согласуйте настройку PS с давлением включения предохранительного клапана системы |
| 11 * | Превышен объем подпитки во время цикла подпитки | - Большие протечки в системе - Объем подпитки не соответствует поддержанию давления после системы | - Устраните протечки, подтвердите ошибку - Уменьшите гистерезис подпитки системы поддержания давления или увеличьте максимальный объем подпитки |
| 12 | Превышено время заполнения (стандартно 10 часов) | - Превышено максимальное время заполнения | - Проверьте статус заполнения системы, подтвердите ошибку, при необходимости заполните повторно |
| 13* | Превышен объем заполнения | - Превышен максимальный объем заполнения | - Проверьте статус заполнения системы, подтвердите ошибку, при необходимости заполните повторно |
| 15* | Электромагнитный клапан подпитки (управление) | - Протечка электромагнитного клапана протечки (3) (контактный водомер дает показания без подпитки) | - Проверьте электромагнитный клапан на наличие загрязнения, очистите или замените, если требуется |
| 16 | Неисправность электропитания |  | - Проверьте источник питания |
| 19 | Остановка более чем на 4 часа | - ‘servitec’ была в режиме остановки более 4 часов | - Включите автоматический режим в соответствии с указаниями |
| 20* | Превышен максимальный объем подпитки (добавлено) | - Превышен максимальный объем подпитки, заданный в меню пользователя (→ стр. 16) | - Подтвердите сообщение |
| Запись обслуживания | Периодичность обслуживания | - Напоминание о минимальном ежегодном обслуживании | - Выполните техническое обслуживание - Подтвердите сообщение |
| 30 | Неисправность EEPROM (ЭСППЗУ) (аварийный сигнал) | - Внутренние ошибки вычисления ЭСППЗУ | - Замените плату ЦПУ |

* Только при использовании контактного водомера (вставлена перемычка — стр. 10)

# Техническое обслуживание, проверка, разборка

## Инструкции по техническому обслуживанию

Осторожно! Соблюдайте общие указания по технике безопасности (см. стр. 5)!

Система ‘servitec’ должна проходить ежегодное обслуживание, но как минимум после 50000 циклов дегазации. Только специалисты могут выполнять операции обслуживания. Мы всегда рекомендуем проводить ввод в эксплуатацию специалистами сервисной службы Reflex.

Осторожно! Система ‘servitec’ была разработана как стационарная система, а не как передвижная система. Установленный гарантийный срок применяется в том случае, если соблюдается максимум 250 000 периодов дегазации в год в рабочей зоне трубы-эжектора - 1,0 бар U и + 2,0 бар U.

Для напоминания о необходимости проведения технического обслуживания как минимум ежегодно на дисплее появляется сообщение «maintenance recommended» (рекомендуется провести тех. обслуживание) по окончании заданного периода работы, что может быть подтверждено кнопкой «quit».

При выполнении технического обслуживания вакуумной трубы-эжектора в ней сначала должно быть сброшено давление, для этого применяется клапан заполнения и слива (7).

Проверка герметичности

- проверьте на наличие внешних протечек, особенно насос, резьбовые соединения и трубку щупа-дегазатора

- если требуется, уплотните

Внутренняя проверка

- Кроме того, эксплуатант должен гарантировать, что применяемая вода не приведет к коррозии внутри ‘servitec’. В случае сомнений, должна проводиться внутренняя проверка в рамках ежегодного технического обслуживания. При выявлении коррозионных повреждений следует заменить ‘servitec’. При необходимости свяжитесь с уполномоченным контрольным органом.

Эксплуатационное испытание вакуумом

- Процедура — стр. 12, «Испытание вакуумом»

Очистка элементов фильтра клапана-регулятора давления (1, 2)

- Процедура — стр. 14, «Очистка грязеуловителей»

Настройка клапанов-регуляторов давления (1, 2) и перепускного клапана (12)

- Процедура — стр. 13, «Гидравлическая балансировка»

Проверка уставок блока управления

- Процедура — стр. 16, «Меню пользователя»

Проверка интервала дегазации

Дегазация системы

-  Переключитесь в ручной режим

-         Запустите дегазацию системы (SE, мигает ▲)

- По окончании начального промежутка времени (50 с) запускается насос (14); образуется вакуум, показания могут сниматься по вакуумметру (9)

- Насос (14) выключается (через 30 секунд), допускается невключение светодиода уровня воды

- Вода распыляется с помощью напорного соединения с соплом, вакуум снимается, газ выпускается,
газ должен быть стравлен до начала следующего цикла.

Дегазация подпитки

- Запустите дегазацию подпитки (NE, мигает ▼).

- Открывается электромагнитный клапан подпитки (3),
Насос запускается через 50 секунд, создается вакуум,

- Насос выключается (через 30 с.)

- Вода продолжает распыляться через сопло, вакуум снимается, газ стравливается,
газ должен быть стравлен до начала следующего цикла.

-  Остановите дегазацию подпитки (NE, ▼ не мигает).

Примечание:

После полного стравливания газа через трубку щупа-дегазатора и выключения светодиода уровня воды (красный) во время процесса нагнетания техническое обслуживание считается завершенным.

-  Запустите автоматический режим

# Техническое обслуживание, проверка, разборка / сервисная служба Reflex

## Разборка

Перед проверкой или разборкой трубы-эжектора или деталей под давлением система ‘servitec’ должна быть выключена по воде. Перед сливом трубы-эжектора она должна быть охлаждена до температуры ниже 90°C. В противном случае существует риск нарушения испарения.

Осторожно! При осушении трубы существует риск получения ожога.

1. 	закройте шаровые клапаны (5) блока управления и 'fillset',

2. 	откройте шаровой клапан (7) до тех пор, пока в трубе-эжекторе (11) не будет сброшено давление,

3. 	полностью слейте трубу-эжектор через шаровой клапан (7), 
при необходимости проведите вентилирование, вывернув трубку щупа-дегазатора (8).

## Периодические проверки

Рекомендуемая максимальная периодичность проверки для Германии в соответствии с § 15 (5) закона о безопасности установки и классификации трубы-эжектора ‘servitec’ в таблице 2 директивы 97/23/EC:

В случае строго выполнения инструкций по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию системы ,reflex':

внешняя проверка: не требуется

внутренняя проверка: максимальная периодичность в соответствии с § 15 (5)

испытание на прочность: максимальная периодичность в соответствии с § 15 (5)

(Испытательное давление в соответствии с паспортной табличкой  трубы-эжектора (PT))

Реальная периодичность должна указываться оператором на основе оценки безопасности с учетом реальных рабочих условий и применяемых национальных норм.

При выполнении внутренних испытаний давлением трубы-эжектора манометры трубы-эжектора в зависимости от высоты напора должны временно заменяться пробками с соответственно более высоким давлением, если требуется. Пояснение: Манометры, использующиеся в системе ‘servitec’ могут выдерживать испытательное давление до 25 бар. Однако в этом случае будет повреждена нажимная пружина, так как диапазон настройки соответствует типичному рабочему диапазону только до + 5 бар.

## Послепродажное обслуживание (Германия)

| +49 23 82 / 70 69-... | Электронный адрес paul.stahl@reflex.de volker.lysk@reflex.de |
| --- | --- |
| Дополнительный Факс: |  |
| Paul Stahl - 550 - 523 Volker Lysk - 512 - 523 |  |

## Региональная сервисная служба

Просим связаться с нашим центральным офисом в Алене для определения компетентной региональной сервисной службы.

# Общие сведения

## Эксплуатация

Общее описание

Система ‘servitec’ является станцией для дегазации и подпитки. Она может использоваться в широком диапазоне условий системы. Основная область применения – цепи отопления и охлаждения, а также там, где проблемы, связанные с воздухом в виде растворенных или свободных газов, могут мешать системе. Система ‘servitec’ с вакуумной трубой-эжектором удаляет до 90% растворенных газов из воды магистрали.

Вакуумная дегазация части потока воды цепи происходит в соответствии с оптимизированным графиком по выбранным программам дегазации. Часть воды цепи распыляется в вакуумной трубе-эжекторе (11), где насосом (14) создается вакуум. Большая поверхность распыленной воды, а также интенсивный вакуум обеспечивают высокую степень дегазации.  Дегазированная вода возвращается в систему насосом (14). Там вода снова способна растворять газы. Газы, отделенные в вакуумной трубе-эжекторе, удаляются через трубку щупа-дегазатора (8). Цикл дегазации повторяется, а свободный и растворенный газы удаляются из воды цепи.

Цикл дегазации

Вода из линии подпитки или напорной линии в сопле находится под постоянным давлением, что обеспечивается клапанами-регуляторами давления (1, 2) и присоединенным шлангом. Цикл дегазации является процессом с контролем времени, который может быть запрограммирован заранее. Его изменение в сервисном меню может выполняться только сервисной службой Reflex.

Время нагнетания

Запускается насос (14). Значение вакуума (в зависимости от температуры) может быть снято по вакуумметру (9) через небольшой промежуток времени. Это возможно, так как насос (14) отводит больше воды от вакуумной трубы-эжектора через всасывающее соединение, чем может протекать через напорное соединение с соплом. По этой причине насос (14) с помощью перепускного клапана (12) настроен на постоянную рабочую точку.

Распыление через сопло начинается сразу же после начала создания вакуума или, в случае версии «gl», после открытия электромагнитного клапана (3) перепускной линии.

Уровень воды в вакуумной трубе-эжекторе падает непрерывно, пока работает насос (14). Программа отсчета времени и уставка давления выбраны  так, чтобы реле уровня воды не срабатывало.

Время вытеснения

Насос (14) выключается. Вода непрерывно распыляется в вакуумной трубе-эжекторе давлением системы. Во время вытеснения (50 с) столб воды в вакуумной трубе-эжекторе постепенно увеличивается. Во время этой фазы цикла вакуум продолжает поддерживаться. В конце этой фазы выросший столб воды сжимает удаленный газ в течение нескольких минут, вытесняя его в атмосферу с помощью трубки щупа-дегазатора (8). В зависимости от модели ‘servitec’ к трубе-эжектору прикрепляется датчик давления от - 1 до + 5 бар U. Точка вытеснения регистрируется этим датчиком так, чтобы следующий интервал мог быть начат без какой-либо задержки. В этом случае время вытеснения TA настраивается на фиксированное значение 100 с. При превышении этого времени во время этапа вытеснения блок управления выдает сообщение об ошибке.

Время Х.Х.

После этого начинается отсчет времени Х.Х., в течение которого происходит повторный запуск дегазации.

Подпитка с 'servitec magcontrol'

При использовании 'servitec magcontrol' давление в отопительной или охлаждающей системе регистрируется и контролируется с помощью измерительного преобразователя давления (2). Если давление заполнения падает ниже pF = p0 + 0,1 бар, то дегазация подпитки включена до тех пор, пока не будет достигнуто давление pF = p0 + 0,3 бар. Во время этого процесса активны время (уставка по умолчанию - 20 минут), количество циклов (3 за 2 часа) и контроль количества (по требованию - 'fillset' с контактным водомером).

Подпитка с 'servitec levelcontrol'

При использовании 'servitec levelcontrol' подпитка производится напрямую в системе в зависимости от уровня в емкости станции поддержания давления. Функция подпитки может быть активирована с помощью плавающего контакта или внешнего сигнала 230 В переменного тока. Включен контроль времени, цикла и количества.

## Рабочие параметры

| Тип | Пост. раб. давление, бар | Макс. рабочая температура, °C | Пост. повыш. температура °C | Рабочий диапазон системы, бар | Мин. давление подачи NS, бар | Объем трубы-эжектора, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| servitec ... 75-2 | 10 | 70 | 120 | 2.0 - 4.5 | 2 | 36 |
| servitec ... 95-2 | 10 | 70 | 120 | 2.0 - 6.2 | 2 | 36 |
| servitec ... 120-2 | 16 | 70 | 120 | 2.0 - 7.6 | 2 | 36 |
| servitec ... 90-4 | 10 | 70 | 120 | 2.0 - 5.2 | 2 | 40 |
| servitec ... 110-4 | 16 | 70 | 120 | 2.0 - 6.6 | 2 | 40 |
| servitec ... 130-4 | 16 | 70 | 120 | 2.0 - 8.2 | 2 | 40 |
| servitec ... 80-8 | 10 | 70 | 120 | 2.0 - 5.6 | 2 | 108 |
| servitec ... 110-8 | 16 | 70 | 120 | 2.0 - 8.0 | 2 | 108 |
| servitec ... 130-8 | 16 | 70 | 120 | 2.0 - 9.0 | 2 | 108 |
| servitec ... 75-2/90°C | 10 | 90 | 120 | 2.0 - 4.0 | 2 | 36 |
| servitec ... 95-2/90°C | 10 | 90 | 120 | 2.0 - 5.4 | 2 | 36 |
| servitec ... 120-2/90°C | 16 | 90 | 120 | 2.0 - 7.0 | 2 | 36 |
| servitec ... 90-4/90°C | 10 | 90 | 120 | 2.0 - 4.5 | 2 | 40 |
| servitec ... 110-4/90°C | 16 | 90 | 120 | 2.0 - 5.9 | 2 | 40 |
| servitec ... 130-4/90°C | 16 | 90 | 120 | 2.0 - 7.0 | 2 | 40 |
| servitec ... 80-8/90°C | 10 | 90 | 120 | 2.0 - 5.0 | 2 | 108 |
| servitec ... 110-8/90°C | 16 | 90 | 120 | 2.0 - 7.0 | 2 | 108 |
| servitec ... 130-8/90°C | 16 | 90 | 120 | 2.0 - 8.0 | 2 | 108 |

Следует предпринять соответствующие меры, связанные с защитой от температуры и давления, в системе подачи для исключения выхода за пределы допустимых максимальных и минимальных рабочих параметров. В частности, эксплуатант должен исключить подачу в ‘servitec’ воды с температурой, превышающей максимально допустимую рабочую температуру (см. паспортную табличку) (например, через STB, действующий на клапан в трубе питания ‘servitec’ и обеспечивающий его безопасное закрытие).

Электротехнические данные

- Степень защиты IP 54

- Отдельная защита управления с помощью микропредохранителя (500 мА)

- Соединения на объекте

- Переключатель-прерыватель утечки на землю на 0,03 A

- < 1,1 кВт 230 В; готовый к подключению кабель 5 м для местного вывода

- > 1,5 кВт 400 В; питание на месте на клеммной колодке, → схема электрических соединений

| Тип | Выходная мощность (насос) кВт | Напряжение, В | Номинальный ток, A |
| --- | --- | --- | --- |
| servitec ... 75-2 | 1,1 | 230 | 6,8 |
| servitec ... 95-2 | 1,1 | 230 | 6,8 |
| servitec ... 120-2 | 1,5 | 400 | 3,6 |
| servitec ... 90-4 | 1,5 | 400 | 3,6 |
| servitec ... 110-4 | 2,2 | 400 | 4,9 |
| servitec ... 130-4 | 2,2 | 400 | 4,9 |
| servitec ... 80-8 | 4,0 | 400 | 6,5 |
| servitec ... 110-8 | 5,5 | 400 | 11,5 |
| servitec ... 130-8 | 5,5 | 400 | 11,5 |
| servitec ... 75-2/90°C | 1,1 | 230 | 6,8 |
| servitec ... 95-2/90°C | 1,1 | 230 | 6,8 |
| servitec ... 120-2/90°C | 1,5 | 400 | 3,6 |
| servitec ... 90-4/90°C | 1,5 | 400 | 3,6 |
| servitec ... 110-4/90°C | 2,2 | 400 | 4,9 |
| servitec ... 130-4/90°C | 2,2 | 400 | 4,9 |
| servitec ... 80-8/90°C | 4,0 | 400 | 6,5 |
| servitec ... 110-8/90°C | 5,5 | 400 | 11,5 |
| servitec ... 130-8/90°C | 5,5 | 400 | 11,5 |

# Декларация соответствия

Декларация соответствия на электрические устройства установок для поддержания давления, подпитки или дегазации 'reflexomat', 'variomat', 'gigamat', 'servitec' и MAG-B 1. Данная декларация удостоверяет соответствие продукции основным требованиям безопасности, установленным директивами Совета для адаптации правовых предписаний по электромагнитной совместимости (89/336/EWG) в странах ЕС. Для оценки продукции применялись следующие нормы: EN 50 081 - 1 (март 1993 г.) EN 61000 - 6 -2 (март 2000 г.) 2. Данная декларация удостоверяет соответствие электрошкафов основным требованиям Директивы по низковольтному оборудованию (73/23/EWG). Для оценки продукции применялись следующие нормы: DIN EN 60 439-1 DIN EN 60 204-1 BGV A2 Производитель: Reflex Winkelmann GmbH + Co. KG GersteinstraBe 19, D-59227 Ahlen/Westf. (г. Ален, Вестфалия, Германия) <подпись> Телефон: +49 23 82 / 70 69-0 Franz Tripp (Франц Трипп) Телефакс: +49 23 82 / 70 69-588 Генеральный директор

Указание:

Следующая декларация соответствия на установку 'servitec' распространяется только на специальные установки с форсункой: PS x V > 50 литров. Они отмечаются фирменной табличкой на форсунке 'servitec'.

Стандартные установки соответствуют статье 3, абз. 3 Директивы 97/23/EC. Форсунка 'servitec' не снабжается соответственно специальной маркировкой.

| Декларация соответствия сборочного узла Проектирование – Изготовление – Проверка продукции Оценка эксплуатационного соответствия согласно Директиве 97/23/EC на оборудование, работающее под давлением, Европейского парламента и Совета от 29 мая 1997г. |
| --- |
| Сосуд, работающий под давлением: труба-эжектор 'servitec' для отопительных, солнечных и охлаждающих установок. |
| Данные для трубы-эжектора 'servitec' и предельные рабочие параметры | в соответствии с паспортной табличкой |
| Рабочая среда | Вода / инертный газ в соответствии с паспортной табличкой |
| Стандарты | Директива на оборудование, работающее под давлением, AD 2000 |
| Оборудование, работающее под давлением (см. инструкции по эксплуатации на стр. 3) | Сборочный узел статья 3 пункт 2.2 Труба-эжектор статья 3 пункт 1.1a) 2. Пруток (приложение II диаграмма 2) Оборудование статья 3 пункт 1.4: блок управления, трубка щупа-дегазатора (8), вакуумметр (9), шаровой клапан заполнения и слива (7) |
| Группа среды | 2 |
| Категория (сборочной узла) | Модуль | Маркировка в соотв. с Директивой 97/23/EC на сосуды, работающие под давлением |
| I, II, III, IV | B+D | CE 0044 |
| Уполномоченный орган для проверок в ЕС (модуль B) и оценки системы обеспечения качества (модуль D). | RWTÜV Systems GmbH Langemarckstr. 20, D-45141 Essen (г. Эссен, Германия) |
| Регистрационный № уполномоченного органа | 0044 |
| Производитель: | Производитель настоящим заверяет, что конструкция, изготовление и контроль настоящего сборочного узла соответствуют Директиве 97/23/EC. <подпись> Franz Tripp (Франц Трипп) Генеральный директор |
|  | Reflex Winkelmann GmbH + Co. KG Gersteinstraße 19 59227 Ahlen/Westf. Germany (г. Ален, Вестфалия, Германия) Телефон: +49 23 82 / 70 69-0 Телефакс: +49 23 82 / 70 69-588 |  |

# Паспорт монтажа, технического обслуживания и ввода в эксплуатацию

Дата согласно паспортной табличке:

Тип: 	: servitec

Производственный №	:

## Паспорт монтажа и ввода в эксплуатацию

Система ‘servitec’ была установлена и введена в эксплуатацию в соответствии с инструкциями мо монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию. Настройки блока управления соответствуют местным условиям.

Примечание:	Если заводские настройки изменяются, то изменения должны вноситься на паспортную табличку (минимальное рабочее давление, давление срабатывания защитного клапана) и в таблицу подтверждения проведения технического обслуживания.

Для монтажа

_________________________________	________________________________	_____________________________

Место, дата 	Компания 	Подпись

Для ввода в эксплуатацию

_________________________________	________________________________	_____________________________

Место, дата 	Компания 	Подпись

## Паспорт технического обслуживания

Техническое обслуживание было выполнено в соответствии с инструкций по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию Reflex.

Дата	Сервисная компания	Подпись 	Примечания

__________	_________________________	____________________	_____________________________

__________	_________________________	____________________	_____________________________

__________	_________________________	____________________	_____________________________

__________	_________________________	____________________	_____________________________

__________	_________________________	____________________	_____________________________

__________	_________________________	____________________	_____________________________

__________	_________________________	____________________	_____________________________

__________	_________________________	____________________	_____________________________

__________	_________________________	____________________	_____________________________

__________	_________________________	____________________	_____________________________

|  | Reflex Winkelmann GmbH + Co. KG Gersteinstraße 19 D-59227 Ahlen Germany (Германия) Тел.: +49 23 82 / 70 69-0 Факс: +49 23 82 / 70 69-588 www.reflex.de |
| --- | --- |

# Text boxes

Линия подпитки

Линия системы

в систему

Кнопки режима работы

Ручной режим 
→ стр. 15

Режим остановки → стр. 15 
Отключение системы

Автоматический режим 
→ стр. 15

Вызов меню 
пользователя → стр. 16

Кнопки управления

В меню пользователя

ввод конечного параметра, выход из меню пользователя

В автоматическом, ручном режимах и режиме остановки

Подтверждение сообщений (например, превышение времени подпитки «ER06»)

Листание подпрограммы пуска, листание меню заказчика, изменение параметров

Выбор параметров, подтверждение ввода

ЖК дисплей

Строка сообщений

Отображение активной программы дегазации отображение сообщений

Дисплей давления 
(только с «servitec magcontrol»)

Отображение текущего давления системы, мигает при неисправном давлении

Функциональные светодиоды

Электромагнитный клапан подпитки (п. 3)

Перепускной клапан

(п. 12)

свободно

Насос (п. 14)

свободно

Защита от работы в сухом состоянии Светодиод загорается, если включено реле уровня воды (п. 6)

Светодиод «Error» (ошибка) сигнализирует о сообщениях и замыкании плавающего контакта

сверху

Основной поток воды контура

газонасыщенный

дегазированный

снизу как вставная труба или сбоку

Основной поток воды контура

Основной поток воды контура

сварка встык снизу запрещена

дегазированный

газонасыщенный

reflex 'servitec magcontrol' в многокотельной системе с гидравлическими стрелками и расширительными емкостями

Гидравлические стрелки

Требуемое давление потока ( 1,3 бар

Водопроводная вода

Смягчение

reflex 'servitec levelcontrol' и поддержание давления компрессором является идеальным сочетанием

Основной объемный поток

Требуемое давление потока ( 2,0 бар

Водопроводная вода

Кабель, поставляемый заказчиком

Сигнал 230 В

X4 МЯГКИЙ ПУСК

X3 РАСШИРЕНИЕ

Если стоит перемычка на клеммах 7/8 разъема J2 (четвертые слева) → работает контактный водомер

В

Программа пуска ‘servitec’ автоматически вызывается при первом включении блока управления. На дисплее отображается тип ‘servitec’, например, 'servitec magcontrol' или 'servitec levelcontrol'.

Нажмите OK для перехода к выбору языка:

Выберите язык символом страны,

например, GB – английский язык, подтвердите нажатием OK.

Появится уведомление о прочтении данной рабочей инструкции. Подтвердить нажатием кнопки OK.

Такое изображение появляется только в случае работы с 'servitec magcontrol'. Задайте минимальное рабочее давление в соответствии со статическим напором вашей системы (см. также схему далее), подтвердите нажатием ОК.

pSV [бар] = Давление реакции предохранительного клапана на теплогенераторе

pмакс. [бар]

0,3 бар

0,5 бар

0,3 бар

0...0,2 бар

pe  [бар] = Поддержание конечного давления

Диапазон рабочего давления ‘servitec’ должен быть в пределах рабочего диапазона pa... pe станции поддержания давления.

pa = подпитка, если давление опускается ниже предельного значения

pa  [бар] = Запуск подержания давления

Или давление заполнения pF с расширительной емкостью

0,2 бар (рекомендуется)

[бар]

pst [бар] = статическое давление (= статическая высота [м] / 10)

Пример: Система отопления

Повышение температуры: 70°C

(давление испарения pD = 0 бар)

Статическое давление pst = 11 м вод. ст.

(11 м вод. ст. ~ 1,1 бар)

Значения уставок:

p0: = 1,3 бар

pSV: = 3,0 бар

Результирующие давления 
для подпитки:

Вкл. 	= 1,4 бар

Выкл.	= 1,6 бар

Сообщение об ошибке, если давление превышает верхнее предельное значение или ниже нижнего предельного значения

Такое изображение появляется только в случае работы 
с 'servitec magcontrol'.

Задайте давление реагирования предохранительного клапана теплогенератора, подтвердите нажатием OK.

Дисплей (→ стр. 4) автоматического режима с постоянной дегазацией с 'servitec magcontrol'

Дисплей (→ стр. 4) автоматического режима с периодической дегазацией с 'servitec magcontrol'

Дисплей (→ стр. 4) автоматического режима с дегазацией подпитки с 'servitec magcontrol'

Дисплей (→ стр. 4) 'servitec level-control' при дегазации системы мигает ▲

Дисплей (— стр. 4) 'servitec level-control' при дегазации подпитки мигает ▼. NSP появляется при наличии сигнала 230 В или плавающего сигнала подпитки

Эта информация отображается на дисплее после нажатия кнопки «menu». Теперь вы находитесь в меню пользователя.

Изменение пункта меню

Выбор параметров

Выбор или изменение параметров (мигающие значение или обозначения) выбор и/или изменение

Подтверждение параметров

Выход 
из меню

назад

вперед

Нажмите

, для возможности выбора языка:

Выберите язык символом страны, например, GB – английский язык, 
подтвердите нажатием OK

Изменение варианта меню

Сначала установите текущий час (в нашем примере: 18) с помощью кнопок со стрелками, подтвердите кнопкой OK. Так же установите минуты (в нашем примере: 46) и секунды (в нашем примере: 29).

Сначала задайте текущее число (в нашем примере: 29) с помощью кнопок со стрелками, подтвердите выбор кнопкой OK. Затем задайте месяц (в нашем случае: 11) и год (в нашем случае: 01).

Такое изображение появляется только в случае работы с 'servitec magcontrol'.

Задайте минимальное рабочее давление в соответствии со статическим напором вашей системы (см. стр. 11), подтвердите выбор нажатием кнопки ОК.

Такое изображение появляется только в случае работы с 'servitec magcontrol'.

Задайте рабочее давление защитного клапана 
(→ стр. 11), подтвердите выбор кнопкой OK.

Выберите программу дегазации (→ стр. 20), подтвердите выбор кнопкой OK.

Выберите длительность постоянной дегазации 
(→ стр. 15). Стандартная настройка — 24 часа, достаточна для водяных систем объемом до около 20 м3. Подтвердите выбор нажатием кнопки OK.

Выбор или изменение параметров (мигающие значение или обозначения) выбор и/или изменение

Выбор параметров

Изменение пункта меню

Изменение варианта меню

В данном случае может быть сброшено показание прибора в литрах контактного водомера (10 л на контакт), если применимо (опция «YES»). Подтвердите выбор кнопкой OK.

назад

вперед

Выход 
из меню

Подтверждение параметров

Дисплей (→ стр. 4) 'servitec level-control' ▲ мигает при дегазации системы

Дисплей (→ стр. 4) 'servitec level-control' при дегазации подпитки мигает ▼

Приложение

SI0383BeG

Подлежит техническим изменениям

СЕРТИФИКАТ

Испытание образцов ЕС 
согласно Директиве 97/23/EC

Сертификат № 04 202 1 450 03 00210

Наименование и адрес производителя:	Reflex Winkelmann GmbH + Co. KG 
Gersteinstraße 19 
D-59227 Ahlen

Данный сертификат удостоверяет соответствие названных ниже образцов ЕС требованиям Директивы 97/23/EC.

Испытания проведены

согласно Директиве 97/23/EC:	Проверка конструктивного узла по методике испытания

образца ЕС (модуль B)

Описание образца: 	Дегазаторы servitec

Тип servitec ... -2   чертеж № 2SE-18168 (10 бар)

Тип servitec ... -4   чертеж № 2SE-19312 (10 бар)

Тип servitec ... -8   чертеж № 2SE-19319 (10 бар)

Тип servitec ... -2   чертеж № 2SE-19308 (16 бар)

Тип servitec ... -4   чертеж № 2SE-19311 (16 бар)

Тип servitec ... -8   чертеж № 2SE-19322 (16 бар)

с сочетании с чертежом №    2SE-20000

Предприятие-производитель: 	Reflex Winkelmann GmbH + Co. KG

Gersteinstraße 19 D-59227 Ahlen (г. Ален, Германия)

Действителен до 	23 июля 2013 г.

Дортмунд, 24.07.2003 г.

Орган сертификации компрессорных установок TÜV CERT компании
RWTÜV Systems GmbH

(Peterburs)

Аккредитованный орган сертификации, код 0044

RWTÜV Systems GmbH 	Тел.:     +49-201/825-0

Langenwckstr. 20 	Факс      +49-201/825-2517

D-45141 Essen (Германия)	e-mail jens.wuensche@rwtuev.de

Член

Версия 0

Сертификат 03 O023O sewilec.doc